济南热力集团有限公司浆水泉热源厂高效煤粉锅炉改建工程

竣工环境保护验收组意见

2018年6月13日，济南热力集团有限公司组织验收工作组，对本公司的“浆水泉热源厂高效煤粉锅炉改建工程”进行竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位-济南热力集团有限公司、环评编制单位-山东省环境保护科学研究设计院、验收检测单位-济南金航环保检测科技有限公司和3位专业技术专家组成（名单附后）。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设和运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍以及验收报告编制单位关于验收报告主要内容的详细介绍，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南热力集团有限公司浆水泉热源厂高效煤粉锅炉改建工程

建设单位：济南热力集团有限公司

建设性质：改建

建设地点：济南市二环东路7997号，旅游路南300m、二环东路西侧

主要建设内容：项目改造现有3×70MW链条热水锅炉炉内结构，改建为3×84MW高效煤粉热水锅炉，高效煤粉技改工程位于浆水泉热源厂现有厂区内，本项目为供热锅炉项目，仅在采暖期运行，运行时间为122天，共计2928h。

（二）建设过程及环保审批情况

济南热力集团有限公司于2016年2月委托山东省环境保护科学研究设计院编制完成了《济南热力集团有限公司浆水泉热源厂高效煤粉锅炉改建工程环境影响报告表》，并于2016年2月19日通过了济南市环境保护局审批（济环报告书[2016]4号）。

（三）投资情况

项目投资9200万元，其中环保投资4100万元，约占总投资的45%。

（四）验收范围

本项目验收范围为济南热力集团有限公司浆水泉热源厂高效煤粉锅炉改建工程。

二、工程变动情况

经验收核查，与环评阶段对比，SCR脱硝除使用尿素外，新上氨水备用系统，根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为上述变动不属于重大变动。。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

工程产生的废水包括工业废水和生活污水。工业废水主要包括化水车间废水、锅炉排污水、脱硫废水等。生活污水来自厂区职工办公生活产生的废水。

化水车间废水部分回用于脱硫工艺用水，部分外排；锅炉排污水部分回用于脱硫工艺用水，部分外排；脱硫系统废水采用中和沉淀工艺处理后大部分循环使用，少量进去厂区废水沉淀池，另渣沟冷却水部分溢流进入厂区沉淀池。厂区外排废水经现有污水站处理后经厂区排水管道，排入二环东路市政污水管网，进入济南市水质净化三厂。

生活污水经现有化粪池处理后经厂区排水管道，排入二环东路市政污水管网，进入济南市水质净化三厂。

（二）废气

1、有组织废气

3台84MW高效煤粉锅炉的锅炉烟气经分3套布袋除尘系统+SCR脱硝系统+2套（2#3#共用一套）炉后石灰石-石膏湿法脱硫系统+2套（2#3#共用一套）湿式静电除尘系统净化处理后，通过1根120米烟囱排放。

2、无组织废气

①本项目煤粉采用罐车运输至厂区，密闭卸入煤粉罐，采用密闭输送系统进锅炉燃烧。

②本工程采用浓相气力输灰系统，飞灰经锅炉至布袋除尘器收集，再经仓泵输送至灰库。

硫剂石灰粉采用专用罐车运输，通过气力输送系统送至粉仓，粉仓仓顶设袋式除尘器，加料斗和转运点均封闭处理，以控制物料在输送过程中外逸。

（三）噪声

项目营运期主要噪声源为主厂房、辅助厂房、运输机械、气体动力噪声等，项目均通过消音、基础减震、隔声、距离衰减等等措施降噪。

（四）固体废物

灰渣和脱硫石膏作为建材原料综合利用。废脱硝催化剂、废机油属于危险废物，在危废暂存库暂存后，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门清运。

（五）其他环境保护设施

（1）建设了120m3的事故池，已做防渗处理。

（2）建设有1套烟气在线监测装置

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

（二）污染物达标排放情况

1.废水

验收监测结果表明：厂区废水总排污口中，项目2#、3#锅炉总排排放的污水中pH、CODcr、氨氮、悬浮物、全盐量最大日均浓度或范围分别为6.81~7.09mg/L、27mg/L、2.60mg/L、46mg/L、778mg/L，均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)标准要求。

项目1#、3#锅炉总排排放的污水中pH、CODcr、氨氮、悬浮物、全盐量最大日均浓度或范围分别为6.79~7.08mg/L、31mg/L、7.53mg/L、45mg/L、823mg/L，均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)标准要求。

2. 废气

（1）有组织废气：验收监测结果表明：项目2#、3#锅炉烟气排放中最大标干流量为218326m3/h，烟尘最大浓度为2.2mg/m3，最大折算浓度为1.9mg/m3，最大排放量为0.47kg/h；二氧化硫最大浓度为6mg/m3，最大折算浓度为5mg/m3，最大排放量为0.97kg/h，氮氧化物最大浓度为56mg/m3，最大折算浓度为48mg/m3，最大排放量为12.23kg/h，均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求以及《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）标准要求。

项目1#、3#锅炉烟气排放中最大标干流量为310875m3/h，烟尘最大浓度为2.2mg/m3，最大折算浓度为1.9mg/m3，最大排放量为0.68kg/h；二氧化硫最大浓度为7mg/m3，最大折算浓度为6mg/m3，最大排放量为1.91kg/h，氮氧化物最大浓度为49mg/m3，最大折算浓度为35mg/m3，最大排放量为12.25kg/h，均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求以及《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）标准要求。

项目2#、3#锅炉排放口有组织排放的汞及其化合物、氨气最高浓度分别为0.040μg/m3 ，0.596m3/h，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值要求以及《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）标准要求。

项目1#、3#锅炉排放口有组织排放的汞及其化合物、氨气最高浓度分别为0.042 μg/m3 ，0.818m3/h，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值要求以及《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）标准要求。

无组织废气：验收监测结果表明， 项目2#、3#锅炉总排无组织排放的颗粒物、氨最高浓度分别为0.570mg/m3、0.109mg/m3，汞及其化合物未检出，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14557-93)表1标准要求。

项目1#、3#锅炉总排无组织排放的颗粒物、氨最高浓度分别为0.560mg/m3、0.105mg/m3，汞及其化合物未检出，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14557-93)表1标准要求。

2. 厂界噪声

验收监测结果表明：项目2、3#总排2月28-3月1日厂界1#、2#、3#和4#1米处昼间噪声值范围分别为56.5～56.5dB(A)、54.1～54.3dB(A)、58.4～58.5 dB(A)、61.3～61.5dB(A)，昼间背景噪声值为54.7～54.9dB(A)、52.3～52.5 dB(A)、56.7～56.9dB(A)、59.4～59.6dB(A)，夜间噪声值范围分别为54.6～54.6 dB(A)、52.3～52.4dB(A)、56.3～56.6dB(A)、59.2～59.3dB(A)，夜间背景噪声值为52.8～52.9dB(A)、50.8～51.0dB(A)、54.7～54.9dB(A)、57.3～57.5dB(A)，3月1日-2日昼间噪声值范围分别为56.5～56.8dB(A)、54.4～54.4dB(A)、58.3～58.5dB(A)、60.9～61.3dB(A)，昼间背景噪声值为54.9～55.1dB(A)、52.3～52.5dB(A)、56.3～56.8dB(A)、58.9～60.0dB(A)，夜间噪声值范围分别为54.4～54.7dB(A)、52.2～52.3dB(A)、56.3～56.4dB(A)、59.3～59.4dB(A)，夜间背景噪声值为52.3～52.6dB(A)、50.2～50.6dB(A)、54.2～54.3B(A)、57.3～57.5dB(A)，项目1#、3#、4#点位靠近外环路，车流量大，昼、夜间受环境影响较大，故均无法判定。

项目1、3#总排3月2-3月3日厂界1#、2#、3#和4#1米处昼间噪声值范围分别为57.1～57.2dB(A)、54.4～55.1dB(A)、59.1～59.4dB(A)、61.5～61.6 dB(A)，昼间背景噪声值为55.3～55.6dB(A)、52.6～53.2dB(A)、57.3～57.5 dB(A)、59.7～59.9dB(A)，夜间噪声值范围分别为54.6～54.6dB(A)、52.4～52.5dB(A)、56.2～56.3dB(A)、59.3～59.3dB(A)，夜间背景噪声值为52.6～52.7dB(A)、50.9～51.1dB(A)、54.9～55.1dB(A)、57.6～58.0dB(A)，3月3日-4日昼间噪声值范围分别为56.7～56.7dB(A)、54.1～54.5dB(A)、58.2～58.3 dB(A)、61.1～61.2dB(A)，昼间背景噪声值为54.9～55.1dB(A)、52.5～53.0 dB(A)、56.4～56.5dB(A)、59.3～60.1dB(A)，夜间噪声值范围分别为54.3～54.3 dB(A)、52.3～52.4dB(A)、56.4～56.6dB(A)、59.5～59.5dB(A)，夜间背景噪声值为52.6～52.9dB(A)、50.9～51.0dB(A)、54.6～54.9dB(A)、57.7～57.9 dB(A)，项目1#、3#、4#点位靠近外环路，车流量大，昼、夜间受环境影响较大，故均无法判定。

3. 固体废物

灰渣和脱硫石膏作为建材原料综合利用，废脱硝催化剂已签订协议由苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司回收处置，目前未到更换期限，生活垃圾由环卫部门定期清运。

4.污染物排放总量

济南热力集团有些公司浆水泉热源厂及配套管网工程项目3台高效煤粉炉锅炉（1#、2#、3#）的二氧化硫排放总量6.37t/a、氮氧化物排放总量为50.97t/a，均满足环评批复中规定的总量控制要求（即二氧化硫：305t/a，氮氧化物：264t/a）。

五、验收结论

综上所述，该项目环保手续齐全，经现场检查，总体落实了环评批复中的各项环保要求。根据验收监测单位提供的污染源监测结果，各主要污染因子满足达标排放要求，验收监测报告不存在重大质量缺陷，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、项目建设对环境的影响

现场检查表明，项目建设对环境的影响较小。

七、后续要求和建议

1、完善各类环保标识。

2、加强生产现场管理，减少无组织废气排放。

3、完善并落实环境监测计划。

4、完善风险防范措施，加强应急预案的演练工作，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置。

5、加强各类环保设施的运行管理，确保污染物妥善处置和长期稳定达标。八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收组

2018年6月13日