济南热力集团有限公司唐冶热源厂及配套管网工程项目

竣工环境保护验收组意见

2018年6月13日，济南热力集团有限公司组织验收工作组，对本公司的“唐冶热源厂及配套管网工程项目”进行竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位-济南热力集团有限公司、环评编制单位-山东省环境保护科学研究设计院、验收检测单位-济南金航环保检测科技有限公司和3位专业技术专家组成（名单附后）。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设和运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍以及验收报告编制单位关于验收报告主要内容的详细介绍，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南热力集团有限公司唐冶热源厂及配套管网工程项目

建设单位：济南热力集团有限公司

建设性质：新建

建设地点：唐冶片区西北部，西邻东绕城高速和规划的机场路，东临唐冶西路，北临片区规划道路（叔宝街），南侧为片区规划用地

主要建设内容：项目建设2×70WM链条式热水锅炉；项目项目总投资63603万元，其中环保总投资2543万元，实际一期20000万元总投资，其中环保总投资9000万元。该项目为调峰热源，仅在采暖期调峰运行。

（二）建设过程及环保审批情况

济南热力集团有限公司于2012年委托山东省环境保护科学研究设计院编制完成了《济南热力集团有限公司唐冶热源厂及配套管网工程项目环境影响报告表》，并于2012年12月13日通过了济南市环境保护局审批（济环报告表[2012]237号）。

（三）投资情况

项目投资20000万元，其中环保投资9000万元，约占总投资的45%。

（四）验收范围

本项目验收范围为济南热力集团有限公司唐冶热源厂及配套管网工程项目中的2×70WM链条式热水锅炉。

二、工程变动情况

通过现场调查，对照环评报告书及审批意见，项目实际增加了SCR脱硝系统和湿式静电除尘。

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目工程产生的废水包括工业废水和生活污水。化水车间废水是锅炉补给水经反渗透处理产生的浓盐水，直接回用于锅炉脱硫系统用水和除渣用水，该股水全部回用。锅炉排污水入沉淀池，循环排污水主要利用环节为石灰石膏脱硫系统补充水。职工生活污水排入厂区化粪池，由环卫部门定期清运。

（二）废气

有组织废气

项目锅炉烟气采用高效的布袋除尘器除尘和石灰石膏炉外湿法脱硫，综合除尘效率达到99.7%以上，综合脱硫效率达到85%以上，采用SCR脱硝系统，脱硝效率达80%以上，最终由 120m 高烟囱排放。

无组织废气

项目厂内原煤堆场采用封闭式干煤棚，且周围设置绿化防护带；厂内、外输煤系统采用密闭输送过程，输煤系统的产尘点主要是装卸过程以及输煤转运站。工程输煤均为封闭运行，对输煤系统的防尘主要是防止灰尘的产生和防止扬尘外溢；锅炉灰渣处理方式采用灰渣分除，炉渣采用水力除渣，由框链除渣机输送至渣仓，除尘灰存放。设置机械通风装置，加强通风等措施。

（三）噪声

项目的噪声源主要有：锅炉本体、碎煤机、送风机、引风机、热水循环泵、补水泵以及除氧水泵等设备，针对噪声源特点，采取相应的消音、隔声、减振及合理布局等治理措施降噪。

（四）固体废物

该项目固废主要为工业固废和职工生活垃圾。锅炉灰渣和脱硫石膏，均属一般工业固废，锅炉产生炉渣和脱硫石膏存放在厂区内灰库和渣仓内，统一外运清理；职工生活垃圾主要为废纸等办公废物等，在厂内临时贮存，并由片区环卫部门统一收集后，送垃圾处理场统一处置。

（五）其他环境保护设施

（1）建设了400m3的事故池，已做防渗处理。

（2）建设有1套烟气在线监测装置，因锅炉建成后一直未连续运行，未达到在线设施验收条件，未验收。

四、环境保护设施调试效果

济南金航环保检测科技有限公司出具的《济南热力集团有限公司唐冶热源厂及配套管网工程项目竣工环境保护验收检测报告》（报告编号：JHY2018019）检测结果表明：

（一）监测期间的生产工况

监测期间，该企业设备正常开启，符合检测条件。

（二）污染物达标排放情况

1.废水

验收监测结果表明：项目1#锅炉排放的污水中pH、CODcr、氨氮、悬浮物、全盐量最大日均浓度或范围分别为7.23~7.93mg/L、37mg/L、2.71mg/L、7mg/L、324mg/L，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)标准要求。

项目2#锅炉排放的污水中pH、CODcr、氨氮、悬浮物、全盐量最大日均浓度或范围分别为7.55~7.93mg/L、40mg/L、2.75mg/L、8mg/L、331mg/L，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)标准要求。

2. 废气

验收监测期间：项目1#锅炉烟气排放中最大标干流量为232537m3/h，烟尘最大浓度为3.2mg/m3，最大折算浓度为3.1mg/m3，最大排放量为7.44×10-1kg/h；二氧化硫最大浓度为19mg/m3，最大折算浓度为18mg/m3，最大排放量为3.07kg/h，氮氧化物最大浓度为8mg/m3，最大折算浓度为8mg/m3，最大排放量为1.50kg/h，均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001)一类区II时段标准要求，《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）最高允许排放浓度、DB37/ 2376—2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3排放限值标准要求。

项目1#锅炉排放口有组织排放的汞及其化合物、氨最高浓度分别为0.067μg/m3 ，0.797m3/h，均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001)一类区II时段标准要求，《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）最高允许排放浓度、DB37/ 2376—2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3排放限值标准要求。

项目2#锅炉烟气排放中最大标干流量为269915m3/h，烟尘最大浓度为2.9mg/m3，最大折算浓度为2.6mg/m3，最大排放量为7.56×10-1kg/h；二氧化硫最大浓度为5mg/m3，最大折算浓度为4.5mg/m3，最大排放量为1.29kg/h，氮氧化物最大浓度为45mg/m3，最大折算浓度为39mg/m3，最大排放量为11.6kg/h，均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001)一类区II时段标准要求，《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）最高允许排放浓度、DB37/ 2376—2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3排放限值标准要求。

项目2#排放口有组织排放的汞及其化合物、氨最高浓度分别为0.071μg/m3 ，0.835m3/h，均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001)一类区II时段标准要求、《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）最高允许排放浓度、DB37/ 2376—2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》要求、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3排放限值标准要求。

无组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，项目1#锅炉无组织排放的颗粒物、氨、汞及其化合物最高浓度分别为0.565mg/m3、0.132mg/m3、0.051ug/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求。

验收监测期间，项目2#锅炉无组织排放的颗粒物、氨、汞及其化合物最高浓度分别为0.566mg/m3、0.120mg/m3、0.052ug/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求。

2. 厂界噪声

验收监测期间，该项目1月11日厂北界外、东界外和南界外1米处昼间噪声值范围分别为51.6～51.9dB(A)、50.9～51.2dB(A)、52.5～54.1dB(A)，夜间噪声值范围分别为48.5～49.5dB(A)、47.2～47.5dB(A)、49.3～49.6dB(A)，1月12日昼间噪声值范围分别为50.1～50.5dB(A)、49.3～50.1dB(A)、51.7～52.0dB(A)，夜间噪声值范围分别为47.5～47.8dB(A)、46.7～47.3dB(A)、47.8～48.5dB(A)，1月16日厂北界外、东界外和南界外1米处昼间噪声值范围分别为51.2～51.4dB(A)、50.2～50.4dB(A)、52.0～52.2dB(A)，夜间噪声值范围分别为48.1～48.2dB(A)、47.1～47.5dB(A)、49.1～49.3dB(A)，1月17日昼间噪声值范围分别为50.3～50.7dB(A)、48.2～49.0dB(A)、51.3～51.4dB(A)，夜间噪声值范围分别为47.4～47.5dB(A)、46.3～46.4dB(A)、48.1～48.3dB(A)，项目1月1、12、16、17日昼间、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

3. 固体废物

该项目固废主要为工业固废和职工生活垃圾。锅炉灰渣和脱硫石膏，均属一般工业固废，锅炉产生炉渣和脱硫石膏存放在厂区内灰库和渣仓内，统一外运清理；职工生活垃圾主要为废纸等办公废物等，在厂内临时贮存，并由片区环卫部门统一收集后，送垃圾处理场统一处置。

4.污染物排放总量

济南热力集团有限公司唐冶热源厂及配套管网工程项目2台70MW锅炉（1#、2#）的二氧化硫排放总量16.61t/a、氮氧化物排放总量为40.34t/a，均满足环评批复中规定的总量控制要求（即二氧化硫：525.4t/a，氮氧化物：524.4t/a）。

五、验收结论

综上所述，该项目环保手续齐全，经现场检查，总体落实了环评批复中的各项环保要求。根据验收监测单位提供的污染源监测结果，各主要污染因子满足达标排放要求，验收监测报告不存在重大质量缺陷，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、项目建设对环境的影响

现场检查表明，项目建设对环境的影响较小。

七、后续要求和建议

1、完善各类环保标识。

2、加强生产现场管理，减少无组织废气排放。

3、完善并落实环境监测计划。

4、完善风险防范措施，加强应急预案的演练工作，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置。

5、加强各类环保设施的运行管理，确保污染物妥善处置和长期稳定达标。

6、在线监测设备在具备验收条件后，完成验收。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收组

2018年6月13日