报告编号：JHY2019047

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

- 项目名称：黄金谷安置房学校燃气锅炉项目

- 建设单位：济南东盛热电有限公司

- 编制单位：济南金航环保检测科技有限公司

- 济南金航环保检测科技有限公司

- (检测专用章)

二○二〇年四月

- 建设单位：济南东盛热电有限公司

法人代表：李杰

- 编制单位：济南金航环保检测科技有限公司

- 法人代表：张硕

- 建设单位：  济南东盛热电有限公司

- 电   话：  18653111053

- 传   真：

- 邮   编： 250101

- 地   址：  济南市高新区工业南路28号B座9楼

- 编制单位：  济南金航环保检测科技有限公司

- 电   话：（0531）85929317

- 传   真：（0531）85929317

- 邮   编：250000

- 地   址：济南市天桥区蓝翔路时代总部基地5区15号

承担单位：济南金航环保检测科技有限公司

总  经  理：曹慧敏

技术负责人：宋振法

项目负责人：张硕

- 报告编写人：

- 审      核：

- 审      定：

- 现场检测负责人：张硕

- 现场检测参加人员：黄豹、张硕

- 济南金航环保检测科技有限公司

- 电话：（0531）85929317

- 传真：（0531）85929317

- 邮编：250000

- 地址：济南市天桥区蓝翔路时代总部基地5区15号

目   录

一、前言	1

二、验收检测依据	2

三、建设项目工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2工艺流程简述	7

3.2.1工艺流程	7

3.3工程内容	8

3.3.1主要建设内容及规模	8

3.3.2项目主要设备	9

3.3.3项目主要原辅材料情况表	9

四、主要污染物排放情况及环境保护设施	10

4.1废水及环境保护设施	10

4.2废气及环境保护设施	10

4.3噪声及环境保护设施	10

4.4固体废弃物及环境保护设施	10

五、环评影响评价主要结论与建议及审批部门审批	13

5.1环评主要结论和建议	13

5.1.1主要结论	13

5.1.2建议	13

5.2环境影响批复要求	13

5.2.1废水	13

5.2.2废气	14

5.2.3噪声	14

5.2.4固废	14

六、验收执行标准	15

6.1废气控制标准	15

6.1.1 锅炉废气	15

6.2 噪声控制标准	15

6.3 废水控制标准	15

6.4 固体废弃物参照标准	16

6.5 总量控制标准	错误！未定义书签。

七、验收检测内容	17

7.1验收监测期间工况分析	17

7.2 废气验收检测内容	17

7.3 废水检测内容	17

7.4 噪声检测内容	17

八、质量控制和质量保证	18

8.1废气监测	18

8.1.1 检测分析方法	18

8.1.2质量控制	18

8.2噪声监测	20

8.2.1 监测分析方法	20

8.2.2质量控制	20

8.3废水检测	21

8.3.1 监测分析方法	21

8.3.2质量控制	21

九、验收监测结果与分析评价	22

9.1废气检测	22

9.1.1锅炉废气检测结果	22

9.2噪声监测	23

9.2.1噪声监测结果	23

9.3废水检测结果	25

9.3.1废水监测结果见表	25

9.4固体废弃物处置情况调查	25

十、环境管理检查结果	26

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况	26

10.2环境管理规章制度的建立及执行情况	26

10.3环保机构设置、人员情况	26

10.4环境保护档案管理情况检查	26

10.5 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查	26

10.6废水综合利用情况	26

10.7废气综合利用情况	27

10.8固体废物综合利用情况	27

10.9 环评批复落实情况对照表	27

十一、结论	28

11.1.厂界噪声	28

11.2.固体废物	28

11.3废气	28

11.4废水	28

# 一、前言

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院 682 号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，济南东盛热电有限公司于2018年8月委托济南浩宏伟业技术咨询有限公司编制完成了《黄金谷安置房学校燃气锅炉项目环境影响报告表》，2018年11月20日济南市环境保护局对本项目环评进行了审批，以济环报告表[2018]G146号文件对本项目提出审批意见。2019年12月本项目生产设施和配套的环保设施运行正常，企业申请环保验收。

受济南东盛热电有限公司的委托，济南金航环保检测科技有限公司承担本项目竣工环境保护验收检测工作。根据国家相关文件的规定和要求济南金航环保检测科技有限公司于2019年12月26日对本项目进行了现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制本项目竣工环境保护验收检测方案。依据本项目竣工环境保护验收检测方案，济南金航环保检测科技有限公司2019年12月30日、12月31日连续两天进行验收检测，并编写了验收监测报告。

# 二、验收检测依据

1、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 682 号（2017.7）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（2014.04）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.08）；

6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.7）；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.07）；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.02）；

9、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号；

10、《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

12、山东省环境保护厅办公室关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知【鲁环办函〔2016〕141号】；

13、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（2018）

14、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办 [2015]52 号）；

15、《黄金谷安置房学校燃气锅炉项目环境影响报告表》济南浩宏伟业技术咨询有限公司（2018.08）；

16、济南市环境保护局关于《济南东盛热电有限公司黄金谷安置房学校燃气锅炉项目环境影响报告表》审批意见济环报告表[2018]G146号文件。

17、JH20192541《济南东盛热电有限公司黄金谷安置房学校燃气锅炉检验检测报告》（2020.01.09）

# 三、建设项目工程概况

## 3.1 工程基本情况

济南东盛热电有限公司黄金谷安置房学校燃气锅炉项目选址于济南市高新区黄金谷学校操场东侧。项目开工建设时间为2018年12月，投入运行时间为2019年1月，在黄金谷安置房学校操场东侧建设1间锅炉房，内设锅炉间、配电室和化水设备间，新上 1 台 2.8MW 天然气热水锅炉（配备FaR烟气外循环+超低氮燃烧器）、1 套软水制备系统、2 台循环水泵及 2 台补水泵等设备，仅对黄金谷安置房学校进行供热，不对外供热，占地面积约50㎡，总投资130万元。运行时间段为每年供暖期的11月15日至次年3月15日，年工作约120天。

3.1.1项目性质：新建

3.1.2工程规模：建设1间锅炉房及其配套设施

3.1.3项目投资：投资121.8万元，环保投资30.2万元，占总投资的24.79%，项目环保投资情况见表 3-1。

表3-1 项目环保措施一览表

| 序号 | 环保措施 | 用于 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础减震、建筑物隔声等措施 | 降低设备产生的噪声 | 0.2 |
| 2 | FaR烟气外循环+超低氮燃烧器 | 降低锅炉燃烧产生的废气 | 30 |
| 合计 |  |  | 30.2 |

3.1.4 地理位置及厂区平面布置

本项目位于高新区黄金谷学校操场东侧，学校教学楼和餐厅之间，锅炉房内部布置情况：东侧为锅炉间，西侧为化水设备间和配电室。排污降温池位于锅炉房外东侧，地下设置；项目具体位置详见附图1和附图2，环境保护目标一览表见表3-2，平面图见附图3

表3-2	环境保护目标一览表

| 保护目标 | 与项目相对方位 | 与项目最近距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 黄金谷安置房小区 | 东北 | 20 |
| 白谷堆村（已拆迁） | 东北 | 115 |
| 黄金谷学校（教学楼） | 北 | 35 |
| 东巨野河支沟 | 东 | 640 |

附图1  项目地理位置图

附图2  项目卫星影像图及周围敏感目标图

附图3   项目平面布置图

## 3.2工艺流程简述

## 3.2.1工艺流程

已拆除

图1 运营期工艺流程及产污情况图

工艺流程简述：

本项目回水经锅炉加热制取 60℃热水，热水由循环水泵送至黄金谷学校供热，学校回水（45℃）泵至锅炉经加热后返回学校，依照此流程循环供热。

污染物排放情况见下表

表3-3  污染物排放

| 内容类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 2.8MW 天然气热水锅炉 | SO2、NOx、烟尘 | 采用管道天然气清洁能源，配套FaR烟气外循环+超低氮燃烧器，烟气经 9m 高排气筒排放 |
| 水污染物 | 职工生活污水 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、溶解性总固体 | 生活污水排入化粪池预处理后，排入市政污水管网 |
| 固体废物 | 生活系统 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门定期统一清运无害化处置 |
|  | 软化设备 | -- | 软化水设备已拆除，故无非离子交换树脂产生 |
| 噪声 | 项目采取基础减震、隔声、门窗和墙壁阻隔等措施综合措施降噪。 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |

## 3.3工程内容

## 3.3.1主要建设内容及规模

该项目工程内容组成见表3-4。

表3-4 该项目工程内容组成一览表

| 工程组成 |  | 环评中工程内容 | 实际建设工程内容 | 是否发生变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 锅炉房 | 建筑面积50㎡，新建锅炉1间，内设锅炉间、配电室和化水设备间，新上1台2.8MW天然气热水锅炉（配备超低氮燃烧器）、1 套软水制备系统、2台循环水泵及2台补水泵等设备 | 建筑面积50㎡，新建锅炉1间，内设锅炉间、配电室和化水设备间，新上1台2.8MW天然气热水锅炉（配备FaR烟气外循环+超低氮燃烧器）、2台循环水泵及2台补水泵等设备 | 软化水设备已拆除 |
| 辅助 工程 | 办公 | 依托黄金谷学校现有办公设施 | 依托黄金谷学校现有办公设施 | 无 |
| 公用工程 | 供水 | 依托黄金谷学校现有供水系统 | 依托黄金谷学校现有供水系统 | 无 |
|  | 供电 | 新建 380V 配电室一间 | 新建 380V 配电室一间 | 无 |
| 环保 工程 | 噪声 | 采取基础隔振、隔声、消声等降噪措施 | 采取基础隔振、隔声、消声等降噪措施 | 无 |
|  | 废气 | 热水锅炉燃用清洁能源--管道天然气，配备超低氮燃烧器 | 热水锅炉燃用清洁能源--管道天然气，配备FaR烟气外循环+超低氮燃烧器，废气通过1根9m高的排气筒排放 | 无 |
|  | 废水 | 清净下水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 | 清净下水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 | 无 |
|  | 固废 | 生活垃圾由当地环卫部门统一定期清运；废离子交换树脂交由有资质的危废处置单位处理 | 生活垃圾由当地环卫部门统一定期清运； | 软化水设备已拆除，故无非离子交换树脂产生 |

## 3.3.2项目主要设备

表3-5 该项目主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8MW天燃气热水锅炉 | ZKW2.8-85/60-Q | 1台 | 1台 |  |
| 2 | 循环水泵 | 流量85m³/h，扬程 27m | 2台 | 2台 |  |
| 3 | 补水泵 | 流量3.5m³/h，扬程26m | 2台 | 2台 |  |
| 4 | 全自动软水器 | 制水能力3.5t/h | 1套 | 0套 | 已拆除 |
| 5 | 软水箱 | 有效容积2m³，1.5m×1.2m×1.2m | 1个 | 0个 | 已拆除 |
| 6 | 燃气调压柜 | --- | 1套 | 1套 |  |
| 7 | 排污降温池 | 有效容积 1m³，1.2m×1.2m× 1.0m | 1个 | 1个 |  |

## 3.3.3项目主要原辅材料情况表

表3-6   主要原辅材料情况表

| 序号 | 名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 2515m³/a | 市政供水 |
| 2 | 电 | 5.0万kw•h | 市政供电 |
| 3 | 天然气 | 26.37万m³/a | 港华燃气 |

3.3.4项目工程变动情况

对照环评报告表及审批意见，其生产规模、主要设备及环保设施，参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办 [2015]52 号）及《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6 号），该项目无重大变更。

项目变更情况：

- 1、项目环评设计情况：建设去离子交换器对锅炉循环水进行软化处理；实际建设情况：因项目燃气锅炉内循环软化水不会出现泄露、损耗的情况，经咨询市环保局和区环保局，均同意将软化水设备拆除，故项目已拆除软化水设备；

- 2、项目环评中设有全自动软水器和软水箱，实际建设中拆除软化水设备，不设全自动软水器和软水箱。

# 四、主要污染物排放情况及环境保护设施

## 4.1废水及环境保护设施

本项目用水为职工生活用水、锅炉排污水。

锅炉排污水：天然气热水锅炉产生的锅炉排污水为清洁下水，进入冷却池冷却后，排入市政雨水管网。

生活污水：职工生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，经高新区林业示范园水质净化厂达标处理后排入东巨野河，向北汇入小清河。

## 4.2废气及环境保护设施

该项目产生的废气为锅炉废气。

锅炉废气：项目设置1台2.8MW锅炉，配备了FaR烟气外循环+超低氮燃烧器，烟气经1根高9m、内径0.45m的排气筒集中排放。

## 4.3噪声及环境保护设施

该项目噪声源主要来自循环水泵、补水泵及锅炉等设备。各类设备均位于锅炉房内，并采取基础减振、隔声等降噪措施。

## 4.4固体废弃物及环境保护设施

该项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾。

职工生活垃圾：职工日常生活产生的生活垃圾，年产生垃圾量约为0.18t/a，由垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一清运，不外排。

现场照片

| FaR烟气外循环设备 | 2.8MW天然气热水锅炉 |
| --- | --- |
| FaR烟气外循环设备型号 | 2.8MW天然气热水锅炉型号 |
| 排气筒及检测平台 |  |

# 五、环评影响评价主要结论与建议及审批部门审批

## 5.1环评主要结论和建议

## 5.1.1主要结论

1、项目概况

本项目为黄金谷安置房学校燃气锅炉项目，项目位于济南市高新区黄金谷学校操场东侧，供热对象为黄金谷学校，不对外供热。项目占地面积50㎡，建筑面积50㎡。

项目新建锅炉房1间，内设锅炉间、配电室和化水设备间，新上1台2.8MW天然气热水锅炉（配备超低氮燃烧器）、1套软水制备系统、2台循环水泵及2台补水泵等设备。

项目总投资130万元，运行时间段为每年供暖期的11月15日至次年3月15日，定员职工4人，实行四班三运转工作制度，年工作约120d，每班工作8小时。

2、项目建设可行性

本项目作为高新区黄金谷学校的配套集中供热工程，采用清洁能源--管道天然气。项目符合国家产业政策；利用学校现有土地，无新增建设用地，符合两河片区城市规划； 符合“三线一单”要求；符合环大气[2018]100 号和济高新环字[2018]51 号文关于燃气锅炉的相关规定和要求；选址不在生态保护红线区、饮用水一级、二级水源地和准保护区内。项目选址基本合理，建设可行。

## 5.1.2建议

1、严格执行环保“三同时”和竣工验收制度。

2、定期对各类水泵进行维护和检修，确保其处于良好运行状态。

3、严格按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关规定制定监测计划，加强超低氮燃烧器的日常维护，确保污染物稳定达标排放。

4、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，管理和处置产生的废离子交换树脂。

5、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生不利环境重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

## 5.2环境影响批复要求

## 5.2.1废水

生活污水经处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准后经市政污水管网排入高新区林业示范园水质净化厂统一处理。

## 5.2.2废气

锅炉废气满足环大气[2018]100号文《关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染物综合治理攻坚行动方案》的通知》、山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018	）中表2“重点控制区”新建锅炉大气污染物排放浓度限值、济高新环字[2018]52号文《关于国家特别排放限值执行有关工作的通知》有关规定。

## 5.2.3噪声

- 合理布置噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

## 5.2.4固废

- 废离子交换树脂属于危险废物应全部收集、妥善贮存，并按规定委托有危险废物处置资质的单位进行处置；生活垃圾交由环卫部门处理。

# 六、验收执行标准

## 6.1废气控制标准

## 6.1.1 锅炉废气

本项目锅炉废气采样布点按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。锅炉废气排放标准按照环大气[2019]88号《关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染物综合治理攻坚行动方案》的通知》、山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“重点控制区”新建锅炉大气污染物排放浓度限值、济高新环字[2018]52号文《关于国家特别排放限值执行有关工作的通知》有关规定。

表 6-1  锅炉废气排放标准

| 序号 | 项目 | 执行标准 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 环大气[2019]88号《关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染物综合治理攻坚行动方案》的通知》、山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“重点控制区”新建锅炉大气污染物排放浓度限值、济高新环字[2018]52号文《关于国家特别排放限值执行有关工作的通知》有关规定 | 10 | 不低于8m | -- |
| 2 | 二氧化硫 |  | 50 |  | -- |
| 3 | 氮氧化物 |  | 50 |  | -- |
| 4 | 林格曼黑度 |  | 1级 |  | -- |

## 6.2 噪声控制标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 2 类标准。

表 6-2   噪声标准限值

| 排放源 | 检测项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | dB（A） | 60（昼间） 50（夜间） |

## 6.3 废水控制标准

本项目废水排放标准按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)一级A等级要求。

表 6-3  废水排放标准

| 序号 | 项目 | 执行标准 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)一级A等级标准 | 6.5~9.5 |
| 2 | 化学需氧量 |  | 500 |
| 3 | 氨氮 |  | 45 |
| 4 | 悬浮物 |  | 400 |
| 5 | 动植物油 |  | 100 |
| 6 | 溶解性总固体 |  | 1500 |

## 6.4 固体废弃物参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》（部令第 39 号），贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

# 七、验收检测内容

## 7.1验收监测期间工况分析

表7-1 验收期间工况

| 监测时间 | 设计燃气负荷（万m³/a） | 实际燃气负荷（m³/d） | 年生产 天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 26.37 | 573 | 120天 |
| 2019.12.31 | 26.37 | 573 | 120天 |

## 7.2 废气验收检测内容

表 7-2废气检测内容及频次

| 序号 | 检测内容 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气 | SO2、NOX、烟尘、林格曼黑度 | 废气排放口 | 连续检测2 天，每天 3次 |

## 7.3 废水检测内容

表 7-3废水检测内容及频次

| 序号 | 检测内容 | 污染物名称 | 检测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | pH | 排放口 | 连续监测2 天，每天3次 |
| 2 |  | 化学需氧量 |  |  |
| 3 |  | 氨氮 |  |  |
| 4 |  | 悬浮物 |  |  |
| 5 |  | 动植物油 |  |  |
| 6 |  | 溶解性总固体 |  |  |

## 7.4 噪声检测内容

表 7-4 噪监测内容及监测频次

| 序号 | 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 厂界东界、南界、西界和北界外 | 连续检测2天，昼间夜间各1次 |

# 八、质量控制和质量保证

## 8.1废气监测

## 8.1.1 检测分析方法

（1）锅炉废气

锅炉废气采样布点按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行，锅炉排放废气监测分析方法见表 8-1。

表8-1 有组织排放废气采样、分析方法和方法依据

| 检测项目 | 采样仪器 | 检测分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低浓度颗粒物 | 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪（117） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | HJ 836-2017 |
| 二氧化硫 | 崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪（096） | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定紫外吸收法》 | DB37/T 2705-2015 |
| 氮氧化物 | 崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪（096） | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法》 | DB37/T 2704-2015 |
| 林格曼黑度 | QT203M林格曼烟气浓度图（097） | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 | HJ/T 398-2007 |

## 8.1.2质量控制

废气检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》（废气部分）和《环境空气监测质量保证手册》的有关规定执行。测试时做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。监测分析仪器经计量部门检定并在有效期内，监测人员持证上岗、监测数据经三级审核。为保证监测分析结果准确可靠，采取如下质控措施：在监测期间记录运行工况，确保负荷在75%以上；监测时，布设的监控点含有排放源的最高浓度点，监测点的设置使大气样品所代表的空间范围与监测任务相适应的空间范围一致；并确定适当的采样频次；分析测试时，选用国家标准方法。

表8-2   大气监测仪器流量校核表

| 仪器名称 自编号 | 校准仪器 自编号 | 校准日期 | 气路 | 检测因子 | 使用前校准 | 使用后校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪 | （096） | 2019.12.30 | -- | SO2 | 合格 | 合格 |
|  |  |  | -- | NO | 合格 | 合格 |
|  |  |  | -- | NO2 | 合格 | 合格 |
| 崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪 | （096） | 2019.12.31 | -- | SO2 | 合格 | 合格 |
|  |  |  | -- | NO | 合格 | 合格 |
|  |  |  | -- | NO2 | 合格 | 合格 |

## 8.2噪声监测

## 8.2.1 监测分析方法

表 8-3噪声监测分析方法

| 项目名称 | 采样仪器 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | AWA5688型多功能声级计 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB 12348-2008 |

## 8.2.2质量控制

噪声检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和标准方法的有关规定执行。测试做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。参加验收检测采样和测试的人员，均考核合格,持证上岗，监测数据经三级审核。现场监测前，进行风速测量，确保无雨雪、无雷电，风速≤5m/s天气下进行监测，监测前后用声校准器进行仪器标准，符合规范要求。

表8-4   质控措施一览表

| 校准日期 | 仪器编号 | 时间 | 测量前校准（dB） | 测量后校准（dB） | 前后示值差 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | AWA5688 | 昼间 | 93.9 | 93.8 | ≤0.5 | 合格 |
|  | AWA5688 | 夜间 | 93.8 | 93.8 | ≤0.5 | 合格 |
| 2019.12.31 | AWA5688 | 昼间 | 93.8 | 93.9 | ≤0.5 | 合格 |
|  | AWA5688 | 夜间 | 93.9 | 93.8 | ≤0.5 | 合格 |

## 8.3废水检测

## 8.3.1 监测分析方法

表8-5 采样、检测分析方法和方法依据

| 检测项目 | 检测分析方法 | 方法依据 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | PHB-4便携式PH计（158） |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | STAEHD-106B COD智能回流消解仪（081）、50mL酸式滴定管 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | TU-1901双光束紫外可见分光光度计（019） |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | BSA224S-CW电子天平 （026）、DHG-9070A电热鼓风干燥箱（025） |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | OIL480红外分光测油仪（023） |
| 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006（8.1） | BSA224S-CW电子天平 （026）、DHG-9070A电热鼓风干燥箱（025） |

## 8.3.2质量控制

废水检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》（废水部分）和《环境监测质量保证手册》的有关规定执行。测试时做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。样品分析时做10%的平行样和质控样，分析数据经三级审核。

# 九、验收监测结果与分析评价

## 9.1废气检测

## 9.1.1锅炉废气检测结果

9.1.1.1锅炉参数见表 9-1，锅炉废气检测结果见表 9-2

表9-1  2.8MW天然气热水锅炉参数

| 锅炉型号 | 天然气热水锅炉ZKW2.8-85/60-Q |  | 锅炉类别 | 天然气热水锅炉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉制造厂 | ### -- |  |  |  |  |
| 额定负荷 | MW | 2.8 | 锅炉额定压力 | MPa | -- |
| 烟囱高度 | m | 9 | 烟道截面积 | ㎡ | 0.1257 |

表9-2   2×70MW水煤浆锅炉6#、7#总排口锅炉检测结果

| 检测时间 |  | 2019.12.30 （9:59） | 2019.12.30 （12:15） | 2019.12.30 （15:07） | 2019.12.31 （9:47） | 2019.12.31 （13:52） | 2019.12.31 （16:05） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均动压 | Pa | 27 | 31 | 39 | 26 | 36 | 28 |
| 平均静压 | kPa | 0.38 | 1.31 | 0.42 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 烟温 | ℃ | 84.9 | 85.2 | 85.9 | 88.1 | 87.5 | 88.1 |
| 平均流速 | m/s | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.1 |
| 含湿量 | ％ | 11.5 | 11.2 | 11.8 | 10.3 | 10.6 | 10.4 |
| 含氧量 | ％ | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.4 |
| 标干烟气流量 | m3 /h | 1661 | 1732 | 1943 | 1965 | 2156 | 1899 |
| 烟尘浓度 | mg/m3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 折算烟尘浓度 | mg/m3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| 烟尘排放量 | kg/h | 2.49×10-3 | 2.60×10-3 | 2.91×10-3 | 3.34×10-3 | 3.67×10-3 | 3.42×10-3 |
| 二氧化硫平均浓度 | mg/m3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 折算二氧化硫浓度 | mg/m3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 二氧化硫排放量 | kg/h | 4.98×10-3 | 5.20×10-3 | 5.83×10-3 | 5.90×10-3 | 8.62×10-3 | 3.80×10-3 |
| 氮氧化物平均浓度 | mg/m3 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 折算氮氧化物浓度 | mg/m3 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 29 |
| 氮氧化物排放量 | kg/h | 3.49×10-2 | 3.98×10-2 | 4.66×10-2 | 4.91×10-2 | 5.61×10-2 | 4.94×10-2 |
| 林格曼黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |

9.1.1.2分析评价：

由监测数据可见，项目有组织排放低浓度颗粒物最高浓度为1.8mg/m³，二氧化硫最高浓度为4mg/m³，氮氧化物最高浓度为26mg/m³，林格曼黑度均＜1级，达到环大气[2019]88号《关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染物综合治理攻坚行动方案》的通知》、山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018 ）中表2“重点控制区”新建锅炉大气污染物排放浓度限值、济高新环字[2018]52号文《关于国家特别排放限值执行有关工作的通知》有关规定要求。

## 9.2噪声监测

## 9.2.1噪声监测结果

表9-3 噪声检测结果

| 检测日期 | 测点编号 | 测点名称 | 检测时间 | 主要声源 | 检测结果dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2019.12.30 | 1 | 东界外 | 第一次 | 锅炉设备、环境噪声等 | 58.4 | -- |
|  |  |  | 第二次 | 循环泵等 | -- | 47.2 |
|  | 2 | 南界外 | 第一次 | 锅炉设备、环境噪声等 | 55.3 | -- |
|  |  |  | 第二次 | 循环泵等 | -- | 48.3 |
|  | 3 | 西界外 | 第一次 | 锅炉设备、环境噪声等 | 56.5 | -- |
|  |  |  | 第二次 | 循环泵等 | -- | 49.4 |
|  | 4 | 北界外 | 第一次 | 锅炉设备、环境噪声等 | 57.4 | -- |
|  |  |  | 第二次 | 循环泵等 | -- | 47.7 |
| 2019.12.31 | 1 | 东界外 | 第一次 | 锅炉设备、环境噪声等 | 58.4 | -- |
|  |  |  | 第二次 | 循环泵等 | -- | 47.4 |
|  | 2 | 南界外 | 第一次 | 锅炉设备、环境噪声等 | 55.5 | -- |
|  |  |  | 第二次 | 循环泵等 | -- | 48.6 |
|  | 3 | 西界外 | 第一次 | 锅炉设备、环境噪声等 | 59.7 | -- |
|  |  |  | 第二次 | 循环泵等 | -- | 49.3 |
|  | 4 | 北界外 | 第一次 | 锅炉设备、环境噪声等 | 57.5 | -- |
|  |  |  | 第二次 | 循环泵等 | -- | 47.8 |
| 标准值dB(A) |  | 昼间：60 夜间：50 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 4# 1# 3# 2# 噪声检测点位示意图（厂界） |  |  |  |  |

9.2.2分析评价：

由监测结果可见，项目厂界东界外、南界外、西界外和北界外昼间噪声值最大为58.4dB(A)、55.5dB(A)、59.7dB(A)、57.5dB(A)，夜间噪声值范围分别为47.4dB(A)、48.6dB(A)、49.4dB(A)、47.8dB(A)，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

表9-4 监测期间气象参数

| 日期 |  | 温度（℃） | 湿度（%） | 大气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 第一次 | -4.2 | 21 | 100.1 | 4.3 | 北 | 晴 |
|  | 第二次 | -3.1 | 22 | 99.8 | 4.1 | 北 | 晴 |
| 2019.12.31 | 第一次 | -3.3 | 22 | 99.7 | 2.1 | 北 | 晴 |
|  | 第二次 | -2.8 | 24 | 100.0 | 2.2 | 北 | 晴 |

## 9.3废水检测结果

## 9.3.1废水监测结果见表

表9-5 污水检测结果表          单位：mg/L、pH除外

| 采样点位 | 日期 | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 | 溶解性总固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口 | 2019.12.30 | 第一次 | 7.16 | 20 | 2.77 | 9 | 0.16 | 604 |
|  |  | 第二次 | 7.09 | 15 | 2.73 | 8 | 0.24 | 597 |
|  |  | 第三次 | 7.22 | 18 | 2.93 | 11 | 0.18 | 611 |
|  |  | 日最大值或范围 | 7.09-7.22 | 20 | 2.93 | 11 | 0.24 | 611 |
| 排污口 | 2019.12.31 | 第一次 | 7.01 | 15 | 2.90 | 7 | 0.18 | 593 |
|  |  | 第二次 | 7.16 | 19 | 2.95 | 6 | 0.38 | 583 |
|  |  | 第三次 | 7.46 | 17 | 2.96 | 8 | 0.27 | 592 |
|  |  | 日最大值或范围 | 7.01-7.46 | 19 | 2.96 | 8 | 0.38 | 593 |
| 标准值 |  |  | 6.5～9.5 | 500 | 45 | 400 | 100 | 1500 |

9.3.2分析评价：

由监测结果可见，项目排放的生活污水中pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油和溶解性总固体的日最大浓度或范围分别为7.01-7.46、20mg/L、2.96mg/L、11mg/L、0.38mg/L和611mg/L，均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)一级A等级标准要求。

## 9.4固体废弃物处置情况调查

该项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾。

职工生活垃圾：职工日常生活产生的生活垃圾，年产生垃圾量约为0.18t/a，由垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一清运，不外排。

# 十、环境管理检查结果

## 10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

- 2018年8月济南浩宏伟业技术咨询有限公司编制完成了《黄金谷安置房学校燃气锅炉项目环境影响报告表》；2018年11月20日济南市环境保护局以济环报告表[2018]G146号对该报告表进行了批复。我单位（济南金航环保检测科技有限公司）接受济南东盛热电有限公司的委托，于2019年12月30-31日对济南东盛热电有限公司黄金谷安置房学校燃气锅炉项目进行了现场检测。2019年12月本项目生产设施和配套的环保设施运行正常，企业申请环保验收。

本项目建设过程中，基本执行了环保“三同时”制度，环保审批手续齐全。

## 10.2环境管理规章制度的建立及执行情况

济南东盛热电有限公司于 2019年 12 月建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责，并严格执行公司环境保护管理规定环境管理规章制度的建立及其执行情况。

## 10.3环保机构设置、人员情况

公司设环保管理员，具体负责管理全厂的环保工作。

## 10.4环境保护档案管理情况检查

与工程有关的环保档案资料（如环评报告、环评批复、环保制度等）均由办公室按规定进行分类、合订、编号、存档、保管。

## 10.5 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

该项目环保设施基本按环评要求建成，验收监测期间运行正常。各项环保设施的日常管理维护由各车间负责，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。

## 10.6废水综合利用情况

本项目用水为职工生活用水、锅炉排污水。

锅炉排污水：天然气热水锅炉产生的锅炉排污水为清洁下水，进入冷却池冷却后，排入市政雨水管网。

生活污水：职工生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，经高新区林业示范园水质净化厂达标处理后排入东巨野河，向北汇入小清河。

## 10.7废气综合利用情况

该项目产生的废气为锅炉废气。

锅炉废气：项目设置1台2.8MW锅炉，配备了FaR烟气外循环+超低氮燃烧器，烟气经1根高9m、内径0.45m的排气筒集中排放。

## 10.8固体废物综合利用情况

该项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾。

职工生活垃圾：职工日常生活产生的生活垃圾，年产生垃圾量约为0.18t/a，由垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一清运，不外排。

## 10.9 环评批复落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水经处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准后经市政污水管网排入高新区林业示范园水质净化厂统一处理。 | 该本项目用水为职工生活用水、锅炉排污水。 锅炉排污水：天然气热水锅炉产生的锅炉排污水为清洁下水，进入冷却池冷却后，排入市政雨水管网。 生活污水：职工生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，经高新区林业示范园水质净化厂达标处理后排入东巨野河，向北汇入小清河。 | 已落实 |
| 2 | 锅炉废气满足环大气[2018]100号文《关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染物综合治理攻坚行动方案》的通知》、山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“重点控制区”新建锅炉大气污染物排放浓度限值、济高新环字[2018]52号文《关于国家特别排放限值执行有关工作的通知》有关规定。 | 该项目产生的废气为锅炉废气。 锅炉废气：项目设置1台2.8MW锅炉，配备了FaR烟气外循环+超低氮燃烧器，烟气经1根高9m、内径0.45m的排气筒集中排放 | 已落实 |
| 3 | 合理布置噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | 该项目噪声源主要来自循环水泵、补水泵及锅炉等设备。各类设备均位于锅炉房内，并采取基础减振、隔声等降噪措施。 | 已落实 |
| 4 | 废离子交换树脂属于危险废物应全部收集、妥善贮存，并按规定委托有危险废物处置资质的单位进行处置；生活垃圾交由环卫部门处理。 | 该项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾。 职工生活垃圾：职工日常生活产生的生活垃圾，年产生垃圾量约为0.18t/a，由垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一清运，不外排； 软化水设备已拆除，故无废离子交换树脂产生。 | 已落实 |

# 十一、结论

## 11.1.厂界噪声

由监测结果可见，项目厂界东界外、南界外、西界外和北界外昼间噪声值最大为58.4dB(A)、55.5dB(A)、59.7dB(A)、57.5dB(A)，夜间噪声值范围分别为47.4dB(A)、48.6dB(A)、49.4dB(A)、47.8dB(A)，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

## 11.2.固体废物

该项目产生的固体废物主要包括职工生活垃圾。

职工生活垃圾：职工日常生活产生的生活垃圾，年产生垃圾量约为0.18t/a，由垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一清运，不外排。

## 11.3废气

由监测数据可见，验收监测期间项目有组织排放低浓度颗粒物最高浓度为1.8mg/m³，二氧化硫最高浓度为4mg/m³，氮氧化物最高浓度为26mg/m³，林格曼黑度均＜1级，达到环大气[2019]88号《关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染物综合治理攻坚行动方案》的通知》、山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018 ）中表2“重点控制区”新建锅炉大气污染物排放浓度限值、济高新环字[2018]52号文《关于国家特别排放限值执行有关工作的通知》有关规定要求。

## 11.4废水

由监测结果可见，验收监测期间项目排放的生活污水中pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油和溶解性总固体的日最大浓度或范围分别为7.01-7.46、20mg/L、2.96mg/L、11mg/L、0.38mg/L和611mg/L，均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)一级A等级标准要求。

济南金航环保检测科技有限公司

二〇二〇年四月