建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:  孙村热源厂新增燃气锅炉工程项目

建设单位(盖章):      济南东盛热电有限公司

编制日期：2020年3月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 孙村热源厂新增燃气锅炉工程项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 济南东盛热电有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李杰 |  |  | 联 系 人 | 王轲歆 |  |
| 通讯地址 | 济南市高新区东区春暄路北首 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18653111053 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 250101 |
| 建设地点 | 济南市高新区东区春暄路北首孙村热源厂内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建√ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | D4430 热力生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 4842 |  |  | 绿化面积 （平方米） | — |  |
| 总投资 （万元） | 14162.2 | 其中：环保投资 （万元） |  | 508 | 环保投资占总投资比例 | 3.6% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 | 2020年8月 |  |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 济南东盛热电有限公司（以下简称“东盛热电”）前身为济南东新热电有限公司东区热源厂，成立于2007年11月，位于高新区东区春喧路北首。2011年4月，济南东新热电有限公司将东区热源厂剥离划归到山东金桥高新发展集团，仍作为高新区东区热源，同时将其更名为济南东盛热电有限公司。2018年11月，东盛热电变更为山东金桥高新发展集团与济南热力集团合资公司，成为济南热力集团有限公司控股的集中供热企业，作为高新区东部新区配套建设的供热保障单位，为区域内企业及居民小区、公建提供生产、生活供热保障服务。目前，东盛热电下设孙村热源厂和12个热源站，12个热源站建于居民小区或企业厂区内，东盛热电负责建设及运维。 孙村热源厂现有工程为1×75t/h循环流化床蒸汽锅炉，建设于2007年11月。2016年6月，东盛热电对1×75t/h循环流化床锅炉烟气进行超低排放升级改造，优化了脱硫脱硝除尘措施。2018年11月，根据济南热力集团有限公司科学统筹，停运孙村热源厂1×75t/h锅炉，以华电章丘电厂余热作为主力热源对东盛热电供热范围内现有居民、公建进行供热。孙村热源厂1×75t/h锅炉目前停运。章丘电厂锅炉产生的高温高压蒸汽进入汽轮机进行做功后的乏汽进入电厂内的换热站首站转换成高温热水，高温热水经过Φ1.4m长输管网沿102省道至绕城高速后分为三股，一股进入工业北路，一股沿机场路南下到位于唐冶热源厂范围内的唐冶中继泵站，一股经十里铺分支进入东盛热电孙村热源厂隔压站。济南热力集团章丘余热高温热水（供水温度≤120℃，供水压力为1.6MPa，回水温度≤53℃，回水压力≤0.6MPa，流量为800～1600t/h）通过长输管网输送到孙村热源厂隔压站，经隔压站内板式换热器与一级管网低温水进行热量一级交换，吸收热量后的低温热水经过循环泵加压后，通过一级管网输送到各热用户的换热站进行热量二级交换。通过隔压站补水系统对长输管网及一级管网进行补水升压。 济南热力集团章丘余热为济南市供热达2000万m2，其中分配给东盛热电供热范围内260万m2，济南东盛热电供热范围内2019～2020年度采暖季实际供热需求为212.26万m2（供热面积见表1），章丘余热供热能力可以满足需求。 表1 2019～2020年度东盛热电供热范围内采暖季供热面积统计表 序号; 用户名称; 开户面积; 19-20年采暖季供热面积. 万m2; 万m2. 1; 彩虹湖小区; 17.88; 11.86. 2; 流海小学; 2.09; 2.09. 8; 重汽翡翠雅郡B一期; 23.60; 13.66. 10; 辛庄安置区一期; 33.16; 24.86. 11; 轻骑标致摩托车; 2.79; 1.96. 12; 东方联合科技; 11.9; 3.49. 13; 黄金谷小学; 1.85; 1.85. 14; 东区办事处; 0.8; 0.8. 15; 齐鲁电站; 4.14; 4.14. 16; 山东省女子监狱; 14.89; 14.89. 17; 辛庄璟华园小区; 2.80; 2.80. 18; 高新第一中学; 3.24; 3.24. 19; 春晖小学; 1.88; 1.88. 20; 春晓幼儿园; 0.20; 0.20. 21; 中国重汽桥箱东站; 17.60; 13.00. 22; 中国重汽济南西站; 18.67; 13.00. 23; 胜鑫园林; 0.24; 0.24. 24; 积成电子1#站; 1.50; 1.50. 25; 积成电子2#站; 1.50; 1.50. 26; 轻骑铃木摩托车; 9.50; 9.50. 27; 输变电设备; 12.38; 12.38. 28; 鲁能智能; 3.22; 3.22. 29; 中航特种研究所; 4.39; 4.39. 30; 威伯科汽车控制系统; 1.73; 1.73. 31; 东泉供水; 0.32; 0.32. 32; 中电装备山东电子; 9.54; 9.54. 33; 子木花园小区; 6.80; 6.80. 34; 永兴天地园小区; 2.44; 2.44. 35; 济南高新实验中学; 6.86; 6.86. 36; 华昱置业; 6.09; 1.91. 37; 将山佳苑小区; 14.00; 14.00. 38; 曹家馆虞山花园小区; 8.97; 8.97. 39; 曼胡默尔滤清器; 0.95; 0.95. 40; 高新孙村消防中队; 0.51; 0.51. 41; 孙村工商所; 0.09; 0.09. 42; 科航路学院; 1.93; 1.93. 43; 孙村公租房; 4.43; 1.87. 44; 西顿邱幼儿园; 0.27; 0.33. 45; 重汽中学; 2.83; 2.83. 46; 轻骑发动机; 4.73; 4.73. 47; 合计; 262.71; 212.26. 济南市高新区东盛热电供热范围内2020～2021年度新增150.98万m2采暖供热需要，2021年～2022年新增93.91万m2采暖供热需要（供热面积见表9）。济南热力集团章丘余热剩余供热面积为47.74万m2，不能满足近期新增供热要求。为满足济南市高新区东盛热电供热范围内新增建筑供热需求，且考虑到1×75t/h燃煤蒸汽锅炉存在运行温度高、压力大、设备磨损严重等缺点，故济南东盛热电有限公司决定在孙村热源厂现有厂区内新增2×70MW燃气热水锅炉和2台直燃热泵，新增供热能力179.82MW，以满足该区新增建筑的供暖需求。 项目投运后，2×70MW燃气锅炉和2台直燃热泵产生的高温热水与章丘余热联网，共同为济南高新区孙村片区、两河片区的居民、公建供热。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、《建设项目环境保护管理条例》第七条的规定，本项目需执行环境影响评价制度；本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令 第1号）中“三十一、电力、热力生产和供应业；92、热力生产和供应工程”中的“其他”类别，因此需编制环境影响报告表。济南东盛热电有限公司特委托我公司承担其孙村热源厂新增燃气锅炉工程项目环境影响报告表的编制工作，我单位经过现场勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等文件的要求编制了该项目的环境影响报告表。 2 项目政策符合性分析 2.1 产业政策符合性分析 扩建工程为热力生产和供应工程，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类；二十二 城镇基础设施；11 城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家的产业政策。 2.2 与《山东省2013-2020大气污染防治规划》及《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期（2018-2020年）行动计划》符合性分析 表2 山东省2013-2020年大气污染防治规划符合性分析 序号; 规划要求; 扩建工程情况; 符合性. 1; 严格环境准入。严格实施环境容量控制制度。空气质量达不到国家二级标准且长期得不到改善的区域，从严审批新增大气污染物排放的建设项目。; 扩建工程废气经处理达标后排放，且排放量较小，对区域环境影响较小。; 符合. 表3 山东省2013-2020年大气污染防治规划三期（2018-2020年）行动计划符合性分析 序号; 规划要求; 扩建工程情况; 符合性. 1; 优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，严格控制“两高”行业新增产能。; 扩建工程不属于产能过剩“两高”行业; 符合. 2; 着力调整产业布局。按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，在总结国家试点经验基础上，2018 年率先在青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州7市开展“三线一单”编制工作。2019 年年底，各市要完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。; 扩建工程符合“三线一单”要求; 符合. 2.3 土地利用符合性分析 济南东盛热电有限公司位于高新区东区片区，根据《孙村片区控制性详细规划》，孙村片区供热规划由孙村热源厂集中供热。根据《济南市孙村片区控制性详细规划 土地使用规划图》可知，东盛热电用地性质符合孙村片区土地使用规划，孙村片区用地规划图见图一。 2.4 与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，济南市历城区生态红线区主要包括百花公园生物多样性维护生态保护红线区、黄河济南段水源涵养生态保护红线区、南北水调济南段水源涵养生态保护红线区、玉符河水源涵养生态保护红线区、车脚山太平庄水源涵养生态保护红线区、河东河西水源涵养生态保护红线区、卧虎山水库水源涵养生态保护红线区、冶河蟠龙水源涵养生态保护红线区、锦绣川水库水源涵养生态保护红线区、武将山水源涵养生态保护红线区、狼猫山水库水源涵养生态保护红线区、华山土壤保持生态保护红线区、蟠龙山土壤保持生态保护红线区、和尚帽红叶谷景区土壤保持生态保护红线区、柳埠西营土壤保持生态保护红线区。 其中距离本项目最近的生态保护红线区为武将山水源涵养生态保护红线区，距离为1000m，不在其生态保护红线范围内。 济南市省级生态保护红线见图二。 （2）环境质量底线 根据《2018年济南市环境质量简报》，2018年，城区省控站点中高新区实验学校站点可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化氮浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二氧化硫浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2018年济南市环境质量简报》，小清河出境断面辛丰庄化学需氧量、氨氮、总磷年均浓度分别为23毫克/升、3.40毫克/升、0.46毫克/升，化学需氧量达到国家地表水环境质量Ⅴ类标准及省控河流跨界断面临界考核标准（化学需氧量40毫克/升，氨氮2毫克/升），氨氮、总磷分别超过Ⅴ类标准0.70倍、0.15倍。 根据《2018年济南市环境质量简报》，2018年，地下饮用水源地设东郊水厂、东源水厂2个监测点位，每月监测24项指标。东郊水厂监测指标均达到国家地下水质量标准（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。东源水厂监测指标均达到国家地下水质量标准（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 2018年城区区域声环境监测设214个点位。昼间平均等效声级为53.3dB（A），夜间平均等效声级为44.4dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准。 扩建工程废气主要为天然气燃烧废气，天然气燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准、济南市《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204号济南市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于加快推进高新区锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济高新环字〔2018〕55号）要求，孙村热源厂1×75t/h燃煤锅炉停运、辛庄A区、B区1×2.8MW+2×4.2MW天然气锅炉废气排气筒拆除实现区域污染物削减；废水主要为软水制备产生的废水和锅炉排污水，产生量较小，经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理；噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。 扩建工程运行后对区域环境影响较小，环境质量可保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 扩建工程所用资源为天然气、电、水，天然气由济南港华燃气有限公司提供，年耗天然气量4261.97×104Nm3/a；用水由东泉供水有限公司负责供给，年用量为42600m3/a； 供电由当地电网统一提供，年用电量为553×104kW·h，项目资源消耗量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 扩建工程属于集中供热项目，设备不在工信部准入负面清单内，符合环境准入负面清单管理要求。 3 项目概况 3.1 基本情况 项目名称：孙村热源厂新增燃气锅炉工程项目 建设单位：济南东盛热电有限公司 项目性质：扩建 建设内容：2×70MW天然气热水锅炉、天然气调压装置、2台直燃热泵 建设地点：济南市高新区春暄路北首孙村热源厂内，地理位置中心坐标分别为117.261103°E、36.723451°N 建设规模：建设2×70MW天然气热水锅炉和2台直燃热泵，为济南市高新区东盛热电供热范围内2020～2022年度新增的244.89万m2的居民、公建、企业供热 年运行时数：天然气锅炉和直燃热泵只在供暖期运行，供暖期运行时间为2880h 3.2 项目组成 扩建工程组成见表4。 表4 扩建工程组成一览表 序号; 工程名称; 设计方案. 1; 主体 工程; 锅炉房; 建筑面积为3482m2，由锅炉间、炉前跨、风机间、热泵间组成，锅炉间轴线宽度36m，长36.5m，内部净高15m，单层布置，内置2台70WM燃气热水锅炉；炉前跨为二层建筑物，位于锅炉间东侧，长36m，宽8m。一层为控制室、变配电室，层高6m，二层为机柜室、值班室、层高4m，风机间位于锅炉间西侧，长36m，宽9m，布置锅炉鼓风机和再循环风机，内部净高8m。风机间西侧为热泵房间，长36m，宽9m，内部净高8m，热泵房间内布置2台直燃热泵、4根烟筒。. 2; 天然气调压装置; 占地面积880m2，位于锅炉房东北侧，主要包括过滤设备、调压设施、计量装置。. 3; 备件库; 建筑面积480m2，位于天然气调压装置南侧，主要用于暂存管道、阀门等部件。. 4; 公用 工程; 给水系统; 水源由东泉供水有限公司负责供给，依托现有DN200的供水管道。. 5; 软水制备; 采用“多介质过滤器+钠离子交换器”处理工艺，新增3台多介质（石英砂+无烟煤）过滤器，单台罐体直径3.6m，单台出水能力为110t/h，新增3台钠离子交换器（2用1备），单台罐体直径2.8m，单台出水能力为80t/h。. 6; 排水系统; 采用雨污分流制，雨水经雨水管网进入市政雨水管网，软水制备产生的废水、锅炉排污水经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理。. 7; 供电系统; 扩建工程年用电量为553万kW·h。扩建工程用电设备电压为10KV和0.38KV，电源依托现有工程中心配电室，自中心配电室引入两路10KV线路分别接至锅炉鼓风机高压变频器，引入两路0.38KV电源接至低压配电柜，电缆埋地引入10KV配电室。. 8; 环保 工程; 废气处理; 2台70MW天然气热水锅炉及直燃热泵废气采用“低氮燃烧+烟气再循环”技术，降低氮氧化物的产生浓度，分别经25m高的排气筒排放。. 9; 废水处理; 软水制备废水、锅炉排污水经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理。. 10; 噪声治理; 基础减振、隔声、消声等。. 3.3 主要设备 本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 锅炉; SZS70-1.6/130/70-Q; 台; 2. 2; 鼓风机; Q=125500m3/h，H=8750Pa，P=450kW; 台; 2. 3; 烟气再循环风机; Q=48000m3/h，H=1500Pa，P=30kW; 台; 2. 4; 固定床逆流再生钠离子交换器; 出力：80t/h; 套; 3. 5; 多介质过滤器; 出力：110t/h; 套; 3. 6; 除污器; 接管管径DN800 PN25; 台; 2. 7; 锅炉烟气取热器; --; 台; 2. 8; 直燃热泵; 单台制热量19.91MW（包含取热器吸收的热量）; 台; 2. 9; 热泵烟气取热器; --; 台; 2. 3.4 原辅材料 扩建工程原辅材料消耗见表6。 表6 扩建工程原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 年耗量; 来源. 1; 天然气; 4261.97万m3/a; 济南港华燃气有限公司. 2; NaCl; 1.07t/a; 外购. 备注：NaCl用于钠离子交换器。 扩建工程商品天然气由济南港华燃气有限公司通过管道输送，天然气消耗量见表7。 表7 天然气消耗一览表 消耗源; 小时最大耗气（Nm3/h）; 年最大耗气量（万Nm3/a）. 1#锅炉; 7200; 1872.05. 2#锅炉; 7200; 1872.05. 1#直燃热泵; 1252.5; 258.935. 2#直燃热泵; 1252.5; 258.935. 注：小时最大耗气量、年最大耗气量数据来源于“济南东盛热电有限公司孙村热源厂扩建燃气锅炉工程项目申请报告”。 扩建工程所采用的商品天然气执行《天然气》（GB17820-2018）二类标准，质量要求见表8。 表8 天然气技术指标一览表 序号; 项目; 二类. 1; 总硫（以硫计）a/（mg/m3） ≤; 100. 2; 硫化氢a/（mg/m3） ≤; 20. 3; 二氧化碳摩尔分数/% ≤; 4.0. 4; 高位发热量a，b/（MJ/m3） ≥; 31.4. a本标准中使用的标准参比条件是101.325kPa，20℃； b高位发热量以干基计。. 根据中国石油管道公司2019年11月2日至2019年11月3日对济南港华燃气有限公司天然气气质分析，天然气组分见表9。 表9 天然气气质分析一览表 序号; 分析项目; %（体积）. 1; CH4; 93.6333. 2; C2H6; 3.4075. 3; C3H8; 0.5861. 4; i-C4H10; 0.1002. 5; n-C4H10; 0.1067. 6; i-C5H12; 0.0439. 7; n-C5H12; 0.0214. 8; C6+; 0.0984. 9; N2; 0.8271. 10; CO2; 1.1754. 11; H2; /. 12; CO; /. 13; C（CH3）4; /. 14; 高位发热量（MJ/m3）; 38.0613. 15; 低位发热量（MJ/m3）; 37.1832. 16; 相对密度（kg/m3）; 0.599. 3.5 公用工程 （1）给水 扩建工程锅炉产生的热水经一次管网直达小区换热站，在换热站换热后的热水经除污器处理后回用于锅炉，在这一过程中，存在热水损失，且锅炉定期排污，锅炉需要补水。根据建设方提供的资料，扩建工程每台锅炉循环水量为1050m3/h，年补水量为4万m3（13.89m3/h）。 扩建工程配套建设锅炉补水系统，采用“多介质过滤+固定床逆流再生钠离子交换”处理工艺，设计产水能力160t/h。锅炉补水系统由3台多介质（石英砂+无烟煤）过滤器、3台钠离子交换器（2用1备）组成，多介质过滤器单台罐体直径3.6m，单台出水能力为110t/h；钠离子交换器单台罐体直径2.8m，单台出水能力为80t/h。钠离子交换器采用PLC远程自动控制，钠离子交换再生系统采用逆流再生钠离子交换器，交换器内填装阳离子交换树脂。 （2）排水 扩建工程主要包括锅炉排污水和软水制备多介质过滤器反洗、正洗产生的废水、钠离子交换器再生废水和反洗废水。 ①锅炉排污水 根据建设方提供的资料，锅炉每班排污一次，每班排2m3，一天3班，锅炉年运行120天，则锅炉排污水量为720m3/a。 ②软水制备废水 扩建工程软水制备采用“多介质过滤+固定床逆流再生钠离子交换”处理工艺，多介质过滤器每隔3～5天反正洗一次（本次取3天），每次耗水量为5m3，则3台多介质过滤器产生的废水量为600m3/a；钠离子交换器每隔3～5天用盐水对Na+再生（本次取3天），再生产生的废水量约25m3/次，则2台钠离子交换器产生的废水量为2000m3/a。 扩建工程水平衡图见图1。 图1 扩建工程水平衡图 单位m3/a （3）电 扩建工程年耗电量为553万kW·h，用电负荷主要为工业动力负荷和照明负荷，用电设备电压为10kV和0.38kV。10kV用电设备为2台锅炉鼓风机，单台功率为450kW，0.38kV最大用电设备为2台烟气再循环风机，单台功率为30kW。扩建工程电源依托现有工程中心配电室，自配电室引入两路10KV线路分别接至锅炉鼓风机高压变频器，引入两路0.38KV电源接至低压配电柜。 3.6 主要技术经济指标 扩建工程主要技术经济指标见表10。 表10 扩建项目主要技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数值; 备注. 1; 项目总投资; 万元; 14162.17. 1.1; 建设投资; 万元; 14097.66. 1.2; 流动资金; 万元; 64.51. 1.3; 建设期利息; 万元; 0.00. 2; 建设期; 年; 1. 3; 生产期; 年; 21; 含建设期. 4; 营业收入; 万元; 8461.43; 运营期平均. 5; 年均总成本; 万元; 7505.45; 运营期平均. 6; 运营成本; 万元; 6835.82; 运营期平均. 7; 税金及附加; 万元; 19.38; 运营期平均. 8; 利润总额; 万元; 936.59; 运营期平均. 9; 所得税; 万元; 234.15; 运营期平均. 10; 净利润; 万元; 702.45; 运营期平均. 11; 财务盈利能力分析. 11.1; 财务内部收益率. 所得税前; %; 10.47. 所得税后; %; 8.00. 11.2; 财务净现值. 所得税前; 万元; 2120.03. 所得税后; 万元; 0.00. 11.3; 项目投资回收期. 税前; 年; 9.32. 税后; 年; 10.95. 11.4; 项目总投资收益率; %; 6.61. 资本金净利润率; %; 4.72. 12; 盈亏平衡点; %; 51.73. 3.7 总图布置 扩建工程位于孙村热源厂现有工程锅炉房北侧。扩建工程由锅炉房、天然气调压装置两部分组成。 燃气锅炉房由锅炉间、炉前跨、风机间、热泵间组成。锅炉间轴线宽度36m，长36.5m，单层布置，内置2台70MW燃气热水锅炉。锅炉间屋面下设1t电动葫芦；炉前跨为二层建筑，位于锅炉间东侧，长36m，宽8m。一层为控制室、变配电室，二层为机柜室、值班室；风机间位于锅炉间西侧，长36m，宽9m，布置锅炉鼓风机和再循环风机，内部净高8m；风机间西侧为热泵房间，长36m，宽16m，热泵房间内布置直燃热泵、烟囱。天然气调压装置位于锅炉房东北侧，长40m，宽22m。 扩建工程平面布置见附图三，扩建工程建成后全厂平面布置见附图四。 3.8 供热负荷 ①供热面积 济南东盛热电供热范围内2020～2021年度采暖季供热面积363.24万m2；2021-2022年采暖季供热面积457.15万m2。 2020～2022年度东盛热电供热范围内供热面积见表11。 表11 2020～2022年度东盛热电供热范围内供热面积统计表 序号; 用户名称; 开户面积; 20-21采暖季 供热面积a; 21-22采暖季 供热面积b. 万m2; 万m2; 万m2. 1; 彩虹湖小区; 17.88; 11.86; 11.86. 2; 流海小学; 2.09; 2.09; 2.09. 3; 重汽翡翠雅郡A一期; 17.89; 10.00; 12.00. 4; 武家二期; 38.73; 25.00; 30.00. 5; 黄金谷小区; 21.43; 15.00; 18.00. 6; 埠东安置区一期; 28.52; 12.00; 20.00. 7; 重汽翡翠雅郡A二期; 19.86; 10.00; 13.90. 8; 重汽翡翠雅郡B一期; 23.60; 15.00; 16.75. 9; 重汽翡翠雅郡B二期; 23.93; 10.00; 16.75. 10; 辛庄安置区一期; 33.16; 26.00; 28.00. 11; 轻骑标致摩托车; 2.79; 1.96; 1.96. 12; 东方联合科技; 11.9; 3.49; 3.49. 13; 黄金谷小学; 1.85; 1.85; 1.85. 14; 东区办事处; 0.8; 0.8; 0.8. 15; 齐鲁电站; 4.14; 4.14; 4.14. 16; 山东省女子监狱; 14.89; 14.89; 14.89. 17; 辛庄璟华园小区; 2.80; 2.80; 2.80. 18; 高新第一中学; 3.24; 3.24; 3.24. 19; 春晖小学; 1.88; 1.88; 1.88. 20; 春晓幼儿园; 0.20; 0.20; 0.20. 21; 中国重汽桥箱东站; 17.60; 13.00; 13.00. 22; 中国重汽济南西站; 18.67; 13.00; 13.00. 23; 胜鑫园林; 0.24; 0.24; 0.24. 24; 积成电子1#站; 1.50; 1.50; 1.50. 25; 积成电子2#站; 1.50; 1.50; 1.50. 26; 轻骑铃木摩托车; 9.50; 9.50; 9.50. 27; 输变电设备; 12.38; 12.38; 12.38. 28; 鲁能智能; 3.22; 3.22; 3.22. 29; 中航特种研究所; 4.39; 4.39; 4.39. 30; 威伯科汽车控制系统; 1.73; 1.73; 1.73. 31; 东泉供水; 0.32; 0.32; 0.32. 32; 中电装备山东电子; 9.54; 9.54; 9.54. 33; 子木花园小区; 6.80; 6.80; 6.80. 34; 永兴天地园小区; 2.44; 2.44; 2.44. 35; 济南高新实验中学; 6.86; 6.86; 6.86. 36; 华昱置业; 6.09; 1.91; 1.91. 37; 将山佳苑小区; 14.00; 14.00; 14.00. 38; 曹家馆虞山花园小区; 8.97; 8.97; 8.97. 39; 曼胡默尔滤清器; 0.95; 0.95; 0.95. 40; 高新孙村消防中队; 0.51; 0.51; 0.51. 41; 孙村工商所; 0.09; 0.09; 0.09. 42; 科航路学院; 1.93; 1.93; 1.93. 43; 孙村公租房; 4.43; 1.87; 1.87. 44; 西顿邱幼儿园; 0.27; 0.33; 0.33. 45; 重汽中学; 2.83; 2.83; 2.83. 46; 轻骑发动机; 4.73; 4.73; 4.73. 47; 融创望岳府; 3.00; 1.50; 2.00. 48; 龙湖春江彼岸一期; 17.00; 7.00; 10.20. 49; 龙湖春江彼岸二期; 10.00; 0.00; 6.00. 50; 万科地产科新路项目万科如园; 13.00; 0.00; 7.80. 51; 万科地产飞跃大道项目万科劝学里; 45.00; 0.00; 20.00. 52; 中海地产春意路项目中海云麓公馆; 25.00; 10.00; 15.00. 53; 海信彩虹谷; 10.00; 0.00; 6.00. 54; 辛庄二期安置房项目; 19.00; 8.00; 11.40. 55; 华昱蝴蝶谷项目; 6.00; 0.00; 3.60. 56; 中海金茂地产项目 金茂墅; 20.00; 10.00; 12.00. 57; 埠东安置区二期; 30.00; 20.00; 24.00. 58; 工业用户; 20.00; 10.00; 10.00. 合计; 631.07; 363.24; 457.15. 注：a2020-2021年度采暖季供热面积含现有供热面积+新增供热面积；b为现有2020-2021年度采暖季供热面积+2021-2022年度采暖季供热面积。 ②供热负荷 根据“济南东盛热电有限公司孙村热源厂扩建燃气锅炉工程项目申请报告”，供热面积热指标采用42W/m2。该热指标中已包含管网热损以及换热站热损失，扩建工程供热负荷见表12。 表12 扩建工程供热负荷表 采暖季; 供热面积 （万m2）; 总需热负荷（MW）; 燃气锅炉最大热负荷（MW）; 热泵最大热负荷（MW）; 济南热力章丘长输管网最大热负荷（MW）. 2020-2021年度; 363.24; 152.56; 140; 39.82; 109.2. 2021-2022年度; 457.15; 192.00; 140; 39.82; 109.2. 根据表12，2×70MW天然气热水锅炉、2台直燃热泵和济南热力章丘余热可以满足2020-2022年度新增供热负荷。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1 原有污染情况 （1）废气 现有工程锅炉烟气经RNCR脱硝+袋式除尘器+双碱法脱硫+湿电除尘处理后经120m高排气筒排放。 现有工程1×75t/h锅炉于2018年11月14日停运，本次采用2018年1月01日-2018年3月30日例行监测数据，现有工程1×75t/h锅炉烟气排放统计汇总情况见表13。 表13 1×75t/h工程锅炉烟气排放统计汇总表 序号; 项目; 单位; 数值范围. 1; 实际烟气量; m3/h; 463～474464. 2; 烟气温度; ℃; 30.8～45.5. 3; 氧含量; %; 9.99～20.6. 4; 颗粒物; 实测浓度小时值范围; mg/m3; 0.36～7.99. 折算浓度小时值范围; mg/m3; 0.53～11.1. 折算浓度超标率; %; 0.1. 5; SO2; 实测浓度小时值范围; mg/m3; 0.05～16.6. 折算浓度小时值范围; mg/m3; 0.07～23.2. 折算浓度超标率; %; 0. 6; NOX; 实测浓度小时值范围; mg/m3; 1.91～166. 折算浓度小时值范围; mg/m3; 3.1～268. 折算浓度超标率; %; 0.37. 根据表11，1×75t/h锅炉烟气在线监测值颗粒物、NOX个别排放浓度不能满足《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）中排放浓度限值要求（颗粒物10mg/m3、SO235mg/m3、NOX100mg/m3）。 （2）废水 济南东盛热电有限公司孙村热源厂1×75t/h燃煤锅炉于2018年11月停运。现有工程污染情况主要为少量生活污水。 济南东盛热电有限公司孙村热源厂已取得排污许可证，排污许可证书编号：91370100568143389W008U。 排污许可证许可排放量见表14。 表14 排污许可证许可排放量统计表 序号; 污染物名称; 许可排放量. 1; 颗粒物; 7.374t/a. 2; SO2; 25.81t/a. 3; NOX; 73.74t/a. 4; 粉煤灰; 5188.8t/a. 5; 炉渣; 3000t/a. 现有工程现场图片见图2。 锅炉房; 输煤栈桥. 脱硫塔; 灰库. 化水车间; 储煤场. 渣库; 柴油罐区. |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1 地理位置 济南市位于山东省中部，北纬36°40′，东经117°00′，南依泰山，北跨黄河，是山东省的省会，素有“泉城”之称。东与淄博市接壤，南邻泰安市，北靠滨州、德州两地市，西接聊城市。全市总面积约8177km2，市区面积约3257km2。高新区位于济南市区东、南部。地理坐标为北纬36°19′51″～36°53′45″，东经116°55′24″～117°22′15″。四周与章丘、泰安市岱岳区、济南市长清区、历下区、历城区、济阳县相邻，总面积约125km2。 扩建工程位于山东省济南市高新区东区春暄路北首济南东盛热电有限公司孙村热源厂内，厂址中心坐标为北纬36°43′26.4″，东经117°15′39.6″。 项目地理位置见附图五。 - 2 地形地貌 济南市位于鲁中山地与鲁北平原的过渡地带，市境以南的玉皇顶（1532m），是鲁中山地、也是山东的最高峰。境内山地呈扇形环绕在泰岱的西北部，南高北低。最南部的长城岭，构成了本市与泰安市的分界线，同时也构成了汶河水系与小清河、玉符河的分水岭，最高点（摩天岭）为988.8m。市区西北部为黄河，黄河与山前冲洪积平原之间有小清河，两河均为不对称水系，右岸多支流，左岸无支流或支流少而短。山前洪积、冲击地貌比较发育。 济南市辖内地貌可分为侵蚀低山、剥蚀丘陵、堆积平原三个区： （1）侵蚀低山区 海拔在-500～988.8m，切割深度在200～500m，主要分布在长清、历城、章丘的南部和章丘东北部。 （2）剥蚀丘陵区 分布在侵蚀低山区的外围，海拔在500m以下，切割深度在200m以内，山麓有残积、坡积物。一般靠南部连续性强，靠北部无明显的脉络走向，坡度多在15～35°，水系密度1～3km/km2。 （3）堆积平原 分布在剥蚀丘陵区的外缘，包括三个亚区： 1）山麓河谷堆积平原亚区在剥蚀丘陵区的坡角与外缘普遍分布着由残积、坡积、洪积物形成的倾斜平原，属山麓河谷堆积，一般由黄土状亚粘土、亚粘土、粘土夹碎石、砂砾石组成，地形坡度多在5～10‰，在章丘境内最为发育，分布宽度一般在3～10km，冲沟比较发育，切割深度多在10～15m。在一些河谷上发育有洪积扇，如绣江河在西皋以北，玉符河自罗而庄一直延伸到北店子黄河河床下；东沙河上的齐庄西北、西沙河上的前平西北。 2）冲洪积平原亚区主要分布在山麓河谷堆积平原亚区的外缘，北至小清河。组成物质主要由亚粘土、粘土夹砂组成，向北倾斜，坡度在3～7‰，沟谷多呈北西向发育，切割深度在4～10m。 3）冲积平原亚区主要分布在黄河与小清河之间。西北高，东南低，坡度在3‰左右，主要由粉砂、亚粘土、亚砂土组成，垂向层次多，水平变化大。另外在西巴漏河大站南北有明显的二级内叠阶地；玉符河西渴马至筐李庄也有二级内叠阶地。阶地由粘性土夹砂砾石组成，一级阶地高出河漫滩2～3m，二级阶地高出河漫滩4～6m。在济南北郊小清河沿岸，章丘白云湖、芽庄湖一带，有湖沼洼地。在章丘枣园东北的摩天岭，有冰碛残丘，由粘性土夹砂砾石组成，砾石磨圆度好，砾径多在1～2cm，砾石成分多为燧石或石英砂岩，压裂现象普遍，地形浑圆状，南北向延伸，标高在75m左右，高出巴漏河河床7～10m。 区域地形地貌见图六。 3 地质 济南地区南依泰山隆起，北邻齐河-广饶大断裂，东西分别以东坞断裂及长清断裂为界。 孙村片区在地质构造上属泰山背斜北翼的济南单斜构造单元。出露地层以冲洪积层为主，岩性以黄土状粉质黏土为主。在冲沟中可见厚层的黄土状粉质黏土形成的柱状陡壁，垂直裂隙发育，为含硌石，钙质结核的粉质粘土、粘土。第四系厚度总的是由南向北逐渐增厚。南部分布有呈岛状的山体，山体由奥陶系下马家沟组四段灰岩为主组成，岩性为厚层状灰岩豹皮灰岩。在顿邱岩体西南部因受火程岩侵入影响山体较陡峻，形成附近最高峰玉皇山高程315.9m。 孙村片区中部无明显断裂构造。西北部为港沟断裂，无活动迹象，处于稳定期。东部，为孙村断裂也无活动迹象，处于稳定期。 根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 4 地表水 孙村片区属小清河流域，片区中部为杨家石河，是片区的排洪河道；片区东部为巨野河。杨家河与巨野河均发源于南部山区，巨野河出山部位修建有狼猫山水库，狼猫山水库汇水面积81.3km2，总库容1558万m3，兴利库容1253万m3。实际多年平均蓄水626万m3，历年灌溉放水量为250万m3，历年溢洪放水量1500万m3。现由于狼猫山水库截流，使水库以下河段基本常年无水，仅在丰水年汛期狼猫山水库溢洪时短时有流，途径小龙堂、孙村、抬头河注入杜张水库。杨家河为巨野河的一小支流，杨家河在小龙堂沿片区中部贯穿，然后至巨野河汇入小清河前1000m处汇入巨野河。巨野河、杨家石河因狼猫山水库和杜张水库的拦截，下游常年基本无水，仅汛期有洪水流入小清河，巨野河全厂约40km，杨家河全长约12km。 区域水系图见图七。 5 水文地质 济南市地下水的赋存与分布均受地质构造、地层岩性、地貌及气象水文等自然因素综合控制。南部隆起区基岩裸露；北部沉降带广布巨厚的黄河冲积层；中部山前过渡带冲洪积物向北延展并与黄泛冲积层交错相接。区内地势自南而北由低山、丘陵过渡到平原，地下水赋存于各水文地质单元之中。市境南部由太古界泰山群变质岩系组成基底，盖层总体倾向向北，倾角5～12°，由南往北一次展布寒武系、奥陶系石灰岩，岩层一般为单斜产状，褶皱不显，断裂发育，至山前逐渐隐伏于第四系之下；市区北部下伏中生代燕山期辉长岩、闪长岩，东、西郊的北部地区下伏古生届石炭、二叠系含煤地层，与奥陶系灰岩成假整合接触；新生界第四系松散堆积层广布与山前倾斜平原。 白泉是济南七十二名泉之一，由葫芦头泉、张家庄泉、草家泉、郭家泉四个泉群构成，白泉外流形成四条河系，即龙背河、白泉河、东河和风沟河，由南向北流入小清河。白泉泉域位于济南泉域之东，两泉域分属两个不同的水文地质单元，其间以北北西向的 东坞断裂为边界，相互水力联系微弱。白泉泉域岩溶水具有独立的补给、径流、排泄途径，主要富水区集中在白泉附件（白泉富水区）。泉域内的港沟断裂、孙村断裂、曹范断裂将泉域分为四个断块，即白泉断块、顿丘断块、鸡山断块、埠村断块。由于各段均具有导水性，致使各断块之间水力联系密切，形成泉域内具有统一水面形态的岩溶含水岩体。泉域的主要含水层为奥陶系（含寒武系凤山组）裂隙岩溶含水层。该含水层水量丰富，水质好，岩溶水的补给主要是大气降水入渗补给。张夏灰岩裂隙岩溶水主要用过断裂，部分转化成地表径流入渗补给给北部岩溶水。地下水总流向由南向北，而后转向由东南向西北径流，使地下水流场局部发生变化，但不失总的岩溶水径流特征。现在区内岩溶水水质一般尚好，水化学类型属HCO3-Ca型，矿化度<1g/L，区内第四系松散土层具黄土状土的特性，孔隙及垂直节理、裂隙发育，中奥陶系石灰岩不论地表、地下，裂隙岩溶十分发育，易于接受上部土层或降水的入渗以及地下的水平活动。通过勘探查明白泉泉域西边界为东坞断裂，东边界为文祖断裂，南边界以地下水分水岭为界，北边届以奥陶系灰岩顶板埋深400m线为界。 孙村片区属济南白泉水文地质单元的一部分，属补给径流区。项目厂址区域地下水属第四系孔隙潜水，含水层为碎石混粉质粘土。 6 气候气象 济南市地处中纬度地带，由于受太阳辐射、大气环流和地理环境的影响，属暖温带大陆性季风气候。其主要气候特征是：季风明显，四季分明；冬冷夏热，雨量集中，全年60%的降水量集中在夏季。 济南市年平均气温在13～14℃之间，受地形和地理位置的影响，年平均温度北部高于南部，南北相差2～2.5℃；西部高于东部，东西相差1～1.5℃。无霜期平均为190～218d，西部多于东部，平原多于山区；年平均降水量在600～700mm之间，南部多于北部，山区多于平原。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态等） 1 环境空气 根据《2018年济南市环境质量简报》，2018年，城区省控站点中高新区实验学校站点可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化氮浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。二氧化硫《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表15 高新区实验学校站点环境空气质量状况 名称; 所属辖区; PM10（μg/m3）; PM2.5（μg/m3）; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）. 实验学校; 高新区; 119; 55; 13; 49. 执行的标准; 70; 35; 60; 40. 2 地表水 根据《2018年济南市环境质量简报》，出境断面辛丰庄化学需氧量、氨氮、总磷年均浓度分别为23毫克/升、3.40毫克/升、0.46毫克/升，化学需氧量达到国家地表水环境质量Ⅴ类标准及省控河流跨界断面临界考核标准（化学需氧量40毫克/升，氨氮2毫克/升），氨氮、总磷分别超过Ⅴ类标准0.70倍、0.15倍。 3 地下水 根据《2018年济南市环境质量简报》，2018年，地下饮用水源地设东郊水厂、东源水厂2个监测点位，每月监测24项指标。东郊水厂监测指标均达到国家地下水质量标准（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。东源水厂监测指标均达到国家地下水质量标准（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 4 声环境 2018年城区区域声环境监测设214个点位。昼间平均等效声级为53.3dB（A），夜间平均等效声级为44.4dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 扩建工程评价范围内主要环境保护目标见表16、附图八。 表16 主要环境保护目标一览表 保护要素; 序号; 敏感目标; 相对方位; 距最近厂界距离（m）; 人口数; 保护级别. 环境空气; 1; 虞山花园; NW; 860; 1344; GB3095 二级标准. 2; 山东协和学院新校区; N; 630; 5000. 3; 山前小区; NW; 1324; 7968. 4; 武家安置区; SW; 1810; 7776. 5; 蒋山佳苑; SW; 2230; 6480. 地表水; 1; 杨家河; E; 180; --; GB3838 Ⅴ类标准. 地下水; 1; 项目周围地下水; --; GB/T14848 Ⅲ类标准. 噪声; --; GB3096 2类标准. 土壤; --; GB15618 表1.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表17 环境空气质量标准一览表 污染因子; 单位; 浓度限值. 年平均; 日最大8小时平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; μg/m3; 60; —; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; —; 80; 200. PM10; μg/m3; 70; —; 150; —. PM2.5; μg/m3; 35; —; 75; —. CO; mg/m3; —; —; 4; 10. O3; μg/m3; —; 160; --; 200. （2）地表水 地表水质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ标准。 表18 地表水环境质量标准一览表 序号; 监测因子; 单位; Ⅴ类标准限值. 1; pH; --; 6～9. 2; COD; mg/L; ≤40. 3; BOD5; mg/L; ≤10. 4; 氨氮; mg/L; ≤2.0. 5; 总氮; mg/L; ≤2.0. 6; 总磷; mg/L; ≤0.4. （3）地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表19 地下水环境质量标准一览表 序号; 监测因子; 单位; Ⅲ类标准. 1; pH; --; 6.5-8.5. 2; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 3; 氨氮; mg/L; ≤0.5. 4; 耗氧量; mg/L; ≤3.0. （4）声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表20 声环境质量标准一览表 声环境功能区类别; 时段. 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 扩建工程有组织废气SO2、NOX、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准，根据济南市《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204号）及济南市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于加快推进高新区锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济高新环字〔2018〕55号），氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。 表21 废气有组织排放标准 排气筒; 污染因子; 单位; DB37/2374-2018; DB37/2376-2019; （济环字〔2018〕204号）、（济高新环字〔2018〕55号）要求; 扩建工程 废气排放限值. 锅炉烟囱 （P1、P2） 直燃热泵烟囱 （P3、P4）; 颗粒物; mg/m3; 10; 10; --; 10. SO2; mg/m3; 50; 50; --; 50. NOX; mg/m3; 100; 100; 50; 50. （2）废水 扩建工程废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准和济南梅兰德水质净化公司进水水质要求。 表22 废水排放标准一览表 污染因子; 单位; GB/T31962-2015 B级标准; 梅兰德水质净化公司进水水质要求; 扩建工程 废水排放限值. pH值; /; 6.5～9.5; --; 6.5～9.5. COD; mg/L; 500; 500; 500. 氨氮; mg/L; 45; 45; 45. 悬浮物; mg/L; 400; --; 400. 梅兰德出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表23 济南梅兰德水质净化公司出水水质执行标准一览表 污染因子; 单位; GB18918-2002. pH值; /; 6-9. COD; mg/L; 50. 氨氮; mg/L; 5. （3）噪声 运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2类; 60; 50. 注：夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 （4）固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 扩建工程废水排放量3320m3/a，经梅兰德水质净化公司处理后排入外环境的COD为0.166t/a、氨氮为0.0166t/a。扩建工程COD、氨氮总量指标纳入济南梅兰德水质净化有限公司总量指标。 扩建工程P1排入外部环境的废气量为77152.63m3/h，SO2排放量为4.15t/a、NOX排放量为11.11t/a，颗粒物排放量为2.22t/a；P2排入外部环境的废气量为77152.63m3/h，SO2排放量为4.15t/a、NOX排放量为11.11t/a，颗粒物排放量为2.22t/a；P3排入外部环境的废气量为13421m3/h，SO2排放量为0.72t/a、NOX排放量为1.93t/a，颗粒物排放量为0.39t/a；P4排入外部环境的废气量为13421m3/h，SO2排放量为0.72t/a、NOX排放量为1.93t/a，颗粒物排放量为0.39t/a。扩建工程污染物排放总量为SO29.74t/a，NOX26.09t/a，颗粒物5.22t/a。 根据济南市生态环境局关于转发《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》的通知：“上一年度细颗粒物年平均浓度超标的区县，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。对上年度环境空气质量超标50%以上的区县，对应的超标因子实行3倍削减替代”。项目所在地位于不达标区，细颗粒物年平均浓度超标，二氧化硫、氮氧化物总量指标2倍削减替代，烟粉尘总量指标3倍削减替代。 表25 扩建工程建成后企业总量控制指标一览表 污染物名称; 扩建工程排放量（t/a）; 总量控制指标（t/a）. SO2; 9.74; 19.48. NOX; 26.09; 52.18. 颗粒物; 5.22; 15.66. 由表23可以看出，扩建工程实施后，济南东盛热电有限公司孙村热源厂需要申请的总量为SO22倍削减量19.48t/a，NOX2倍削减量52.18t/a，颗粒物3倍削减量15.66t/a。 扩建工程削减源为山东钢铁股份有限公司济南分公司关停项目，替代量为SO219.48t/a，NOX52.18t/a，颗粒物15.66t/a。 上述总量指标经济南市生态环境局“JNZL（2020）006号”确认。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1 施工期 施工期主要工序为场地平整、基础工程、主体工程、设备安装，工艺流程见图3。 图3 施工期工艺流程图 2 营运期 扩建工程设置2台70MW天然气热水锅炉和2台直燃热泵，两台锅炉工艺原理、工艺流程及产污环节完全相同。 天然气自济南港华燃气有限公司董家天然气门站通过管道送至孙村热源厂，天然气进孙村热源厂管道规格为DN300，压力为1.6MPa，经过滤精度为5μm的高效过滤器过滤后，通过两并联的涡轮流量计进行计量，然后进入一级调压器降压至0.4MPa，出口接至调压撬，然后经二级调压器降压至0.2MPa～0.3MPa，经DN200管道分别接至锅炉燃烧器、直燃热泵燃烧器。 热网回水（温度为50℃、压力为0.7MPa）经过除污器进入隔压站循环水泵吸入母管，经循环泵加压一部分进入锅炉烟气冷凝器进行换热，再进入天然气锅炉加热；另一部分回水进入直燃热泵加热。天然气锅炉出水压力1.6MPa、温度105℃与直燃热泵出水（压力1.6MPa,温度90℃）一起进入一次管网直供用户小区换热站。 天然气锅炉烟气依次经过烟气冷凝器、空预器，锅炉烟气取热器，将烟温降至35℃后经25m高、内径2m的烟筒排放；直燃热泵烟气经直燃热泵烟气取热器将烟温降至35℃经25m高、内径为0.9m的烟筒排放。 扩建工程使用的为直燃热泵，工质对为H2O（水，循环工质）-LiBr（溴化锂，吸收剂），直燃热泵由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、节流阀、溶液泵、溶液阀、溶液热交换器组成封闭环路，并内充以工质对溶液组成。 发生器中为H2O-LiBr工质对的稀溶液（水为溶剂），利用燃料火焰加热工质对溶液，使其中的低沸点循环工质（水）变成蒸汽排出；由发生器来的水蒸汽在冷凝器中凝结放热为水（冷剂水），放出的热量加热回水（由50℃加热至95℃）。冷剂水进入节流阀，经节流阀后变为水和饱和水蒸汽的混合物，进入蒸发器；进入蒸发器后，吸收来自中介水（中介水来源于锅炉烟气取热器、直燃热泵烟气取热器，将20℃水换热成35℃水，被冷剂水吸热后由35℃将至20℃）的热量，形成水蒸汽，进入吸收器；吸收器中为H2O-LiBr工质对的浓溶液，利用工质对溶液对水蒸汽的吸收能力，抽吸蒸发器中产生的水蒸汽；吸收了水蒸汽的H2O-LiBr工质对稀溶液经热交换器升温被不断泵送到发生器，同时产生了水蒸汽的发生器中的浓溶液经热交换器升温后被不断泵送至吸收器，维持发生器和吸收器中液位、浓度和温度的稳定，实现直燃热泵的连续制热。 锅炉烟气取热器、直燃热泵烟气取热器的原理相同，取热器内的介质为水，通过20℃软水与烟气换热，将20℃水换热成35℃水，35℃水进入直燃热泵蒸发器，换热后降至20℃返回取热器。 工艺流程图见图4。

主要污染工序： 1 施工期 （1）废气 废气包括场地清理、基础施工、主体施工过程产生的扬尘，运输车辆及施工机械产生的尾气。 ①场地清理、基础开挖过程及施工原料堆放场，施工活动或风吹扰动产生扬尘，主要污染物为TSP。 ②运输车辆及施工机械在物料运输、场地平整、基础开挖等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 （2）废水 主要是施工人员产生的生活污水，还有搅拌设备冲洗产生的施工废水。 （3）固体废物 施工期间弃土、碎砖、废石、散落混凝土等建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （4）噪声 挖掘机、运输车辆、切割机、混凝土翻斗车、搅拌机和震捣棒等运输车辆和施工机械产生的噪声。 2 运营期 （1）废气 1）废气产生情况 扩建工程废气为天然气燃烧产生的废气。天然气燃烧废气产生情况见表26。 表26 天然气燃烧废气产生及处理措施一览表 序号; 产生设备; 污染源名称; 污染物; 处理措施; 排气筒参数. G1-1; 1#70MW锅炉; 天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧器+烟气再循环; P1，H=25m，D=2m. G1-2; 2#70MW锅炉; 天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧器+烟气再循环; P2，H=25m，D=2m. G1-3; 1#直燃热泵; 天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧器+烟气再循环; P3，H=25m，D=0.9m. G1-4; 2#直燃热泵; 天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧器+烟气再循环; P4，H=25m，D=0.9m. 锅炉天然气燃烧废气源强根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行核算。 2）污染源强核算公式 ①烟气量计算 式中： V0----理论空气量，m3/m3； ψ（CO）----一氧化碳体积分数，%； ψ（H2）----氢体积分数，%； ψ（H2S）----硫化氢体积分数，%； ψ（CmHn）----烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数； ψ（O2）----氧体积分数，%。 式中： Vg----干烟气排放量，m3/m3； VRO2----烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/m3； α----过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本次过量空气系数取值为1.2； VN2----烟气中氮气量，m3/m3； V0----理论空气量，m3/m3。 式中： VRO2----烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/m3； ψ（CO2）---二氧化碳体积分数，%； ψ（CO）----一氧化碳体积分数，%； ψ（H2S）----硫化氢体积分数，%； ψ（CmHn）----烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数。 式中： VN2----烟气中氮气量，m3/m3； V0----理论空气量，m3/m3； ψ（N2）----氮气体积分数，%； 式中： VH2O----烟气中水蒸气量，m3/m3； d----气体燃料中含有的水分，一般取10g/kg（干空气）。 式中： Vs----湿烟气排放量。 ②二氧化硫排放量 式中： ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t； R ----核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St ----燃料总硫质量浓度，mg/m3，天然气组分分析报告中未检出总硫质量浓度，扩建工程根据《天然气》（GB17820-2018），考虑最不利的情况，取总硫质量浓度为100mg/m3； ηs----脱硫效率，%，取0； K----燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 ③氮氧化物 式中： ENOx----核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx ----锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； Q----核算时段内标态干烟气排放量,m3； ηNOx----脱硝效率，%。 3）废气治理情况 ①低氮燃烧器 低氮燃烧器采用燃料分级燃烧技术，天然气被燃烧器空气流分割成两股，一股天然气作为燃烧器的本生火焰，在燃烧器中心回流区位置，形成富燃烧燃料的燃烧区，另一股燃料在外侧，形成贫燃烧区，燃料通过高速空气流或燃料本身的高速射流，进而卷吸相应空气和高温烟气（形成烟气自身再循环），在中心回流区下游位置实现二者混合。 烟气自身再循环降低了燃烧过程氧的浓度，同时烟气的热容量大，烟气吸热，降低了燃烧温度，防止局部高温产生和缩短了烟气在高温区的停留时间，从而抑制了NOX的生成。燃料分级燃烧技术可使NOX排放降低到60mg/m3左右。 图5 燃料分级技术原理图 ②烟气外部再循环技术 烟气再循环是将锅炉排放的部分烟气用再循环风机抽出，送入鼓风机，与空气混合后进入炉膛燃烧，加入的烟气吸热降低燃烧温度，降低到1200℃以下，同时降低氧气分压，从而减弱氧气与氮气生成热力型NOX，减少氮氧化物的生成；烟气的加入使得空气速度增加，促进空气与燃料的混合，从而减少快速型NOX生成。为防止烟气与冷空气混合产生凝结水对鼓风机和燃烧器产生不利影响，在鼓风机吸风口设置空气加热器，提高空气温度，从而避免与烟气混合产生凝结水。 低氮燃烧器+烟气再循环技术可以使NOX降低至50mg/m3以下，扩建工程考虑最不利的情况，NOX排放浓度取50mg/m3。 图6 烟气再循环技术原理图 4）废气排放情况 扩建工程天然气燃烧废气污染物排放情况见表27。 表27 扩建工程天然气燃烧废气污染物排放情况一览表 排气筒编号; 污染物. P1; 废气量（m3/h）; 77152.63. SO2; 排放速率（kg/h）; 1.44. 排放浓度（mg/m3）; 18.66. 排放量（t/a）; 4.15. NOX; 排放速率（kg/h）; 3.86. 排放浓度（mg/m3）; 50. 排放量（t/a）; 11.11. 颗粒物; 排放速率（kg/h）; 0.77. 排放浓度（mg/m3）; 10. 排放量（t/a）; 2.22. P2; 废气量（m3/h）; 77152.63. SO2; 排放速率（kg/h）; 1.44. 排放浓度（mg/m3）; 18.66. 排放量（t/a）; 4.15. NOX; 排放速率（kg/h）; 3.86. 排放浓度（mg/m3）; 50. 排放量（t/a）; 11.11. 颗粒物; 排放速率（kg/h）; 0.77. 排放浓度（mg/m3）; 10. 排放量（t/a）; 2.22. P3; 废气量（m3/h）; 13421. SO2; 排放速率（kg/h）; 0.25. 排放浓度（mg/m3）; 18.66. 排放量（t/a）; 0.72. NOX; 排放速率（kg/h）; 0.67. 排放浓度（mg/m3）; 50. 排放量（t/a）; 2.32. 颗粒物; 排放速率（kg/h）; 0.13. 排放浓度（mg/m3）; 10. 排放量（t/a）; 0.39. P4; 废气量（m3/h）; 13421. SO2; 排放速率（kg/h）; 0.25. 排放浓度（mg/m3）; 18.66. 排放量（t/a）; 0.72. NOX; 排放速率（kg/h）; 0.67. 排放浓度（mg/m3）; 50. 排放量（t/a）; 2.32. 颗粒物; 排放速率（kg/h）; 0.13. 排放浓度（mg/m3）; 10. 排放量（t/a）; 0.39. 注：东盛热电下设12个热源站，12个热源站均采用天然气锅炉供热，天然气来源于济南港华燃气有限公司，根据热源站的例行监测数据，颗粒物排放浓度范围为未检出～4.4mg/m3，扩建工程根据类比，考虑最不利的条件，颗粒物排放浓度取10mg/m3。 根据表27，P1、P2、P3、P4排气筒各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准、济南市《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204号济南市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于加快推进高新区锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济高新环字〔2018〕55号）要求。 5）非正常工况 进入严寒期后，随着室外气温变化，空气密度、烟筒抽力等均有较大变化，燃气、空气、回烟三者之间的相对平衡会发生变化，进而氮氧化物排放不稳定。烟气中NOX排放情况见表28。 表28 非正常工况下NOx污染物排放情况一览表 排放源; 污染物; 废气量（m3/h）; 排放参数; 排放情况; 排放标准. P1; NOX; 77152.63; H=25m，D=2m; 60mg/m3; 4.63kg/h; 50mg/m3. P2; NOX; 77152.63; H=25m，D=2m; 60mg/m3; 4.63kg/h; 50mg/m3. P3; NOX; 13421; H=25m，D=0.9m; 60mg/m3; 0.8kg/h; 50mg/m3. P3; NOX; 13421; H=25m，D=0.9m; 60mg/m3; 0.8kg/h; 50mg/m3. 根据表28，非正常工况P1、P2排气筒排放的NOX不能满足济南市《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204号）及济南市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于加快推进高新区锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济高新环字〔2018〕55号）要求（氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3）。 （2）废水 扩建工程产生的废水主要有锅炉排污水和多介质过滤器正洗废水，钠离子交换器再生废水。锅炉排污水量为720m3/a。软水制备系统产生的废水量为2600m3/a。扩建工程锅炉排污水、多介质过滤器正洗废水、钠离子交换器再生废水经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理。 表29 扩建工程废水产生及处理措施一览表 序号; 污染源; 废水名称; 产生量（m3/a）; 主要污染物及产生情况; 治理措施. W1-3; 锅炉; 锅炉排污水; 720; 全盐量; 1600mg/L；1.15t/a; 经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理. CODa; 500mg/L；0.36t/a. 氨氮; 45mg/L；0.0324t/a. W1-1; 多介质过滤器; 正洗废水; 2600; SS; 300mg/L；0.78t/a. 全盐量; 1600mg/L；4.16t/a. W1-2; 钠离子交换器; 再生废水; CODa; 500mg/L；1.3t/a. 氨氮; 45mg/L；0.117t/a. 合计; 3320; --. 根据表29，扩建工程废水污染物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准和济南梅兰德水质净化公司进水水质要求。 （3）固废 扩建工程固体废物主要为多介质过滤器定期更换产生的滤料、钠离子交换器定期更换产生的废离子交换树脂、设备维修、保养产生的废矿物油。 ①软水制备工序中，多介质过滤器每隔2年更换一次滤料，废滤料主要包括石英砂、无烟煤，产生量为18t/次，收集后交由环卫部门处理； ②软水制备工序中，钠离子交换器离子交换树脂每5年更换一次，每个罐树脂体积为15m3，密度为0.83g/mL，离子交换树脂每次更换两个罐，则产生量为24.9t/次，废离子交换树脂属于危险废物，危险废物编号为HW13（有机树脂类废物），危险废物代码900-015-13；在危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置。 ③设备维修、保养过程中产生的废矿物油为使用量的1%，矿物油一年使用量约为1桶（规格为200L）,废矿物油产生量为0.002t/a，废矿物油属于危险废物，危险废物类别为HW08，危险废物代码为900-214-08；废矿物油在危废暂存间间暂存后交由有资质的单位处理。危险废物统计见表30。 表30 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 24.9t/5a; 钠离子交换器; 固态; 有机树脂; 有机树脂; 5年; T; 暂存在危废暂存间，委托有资质的单位处置. 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.002t/a; 设备维修、保养; 液态; 润滑油; 润滑油; 1个月; T，I. （4）噪声 扩建工程噪声源为鼓风机、烟气再循环风机、锅炉排气噪声产生的噪声，源强约为85～115dB（A）。 表31 扩建工程设备噪声源强表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声强度（dB（A））; 排放方式. 1; 鼓风机; 2; 90; 连续排放. 2; 烟气再循环机; 2; 85; 连续排放. 3; 锅炉排气噪声; 2; 115; 间歇排放（供暖初期排气）. 扩建工程选用低噪声设备，采取基础减振、安装消音器、隔音等措施，并加强设备的日常运行维护与管理，降噪效果约25dB（A）左右。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 场地清理、基础施工、主体施工、物料运输 | 扬尘 | ＜1.0mg/m3 | ＜1.0mg/m3 |
|  |  | 运输车辆及施工机械 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 1#70MW天然气锅炉P1排气筒 | SO2 | 18.66mg/m3；4.15t/a | 18.66mg/m3；4.15t/a |
|  |  |  | NOX | 50mg/m3；11.11t/a | 50mg/m3；11.11t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 10mg/m3；2.22t/a | 10mg/m3；2.22t/a |
|  |  | 2#70MW天然气锅炉P2排气筒 | SO2 | 18.66mg/m3；4.15t/a | 18.66mg/m3；4.15t/a |
|  |  |  | NOX | 50mg/m3；11.11t/a | 50mg/m3；11.11t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 10mg/m3；2.22t/a | 10mg/m3；2.22t/a |
|  |  | 1#直燃热泵P3排气筒 | SO2 | 18.66mg/m3；0.72t/a | 18.66mg/m3；0.72t/a |
|  |  |  | NOX | 50mg/m3；1.93t/a | 50mg/m3；1.93t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 10mg/m3；0.39t/a | 10mg/m3；0.39t/a |
|  |  | 2#直燃热泵P4排气筒 | SO2 | 18.66mg/m3；0.72t/a | 18.66mg/m3；0.72t/a |
|  |  |  | NOX | 50mg/m3；1.93t/a | 50mg/m3；1.93t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 10mg/m3；0.39t/a | 10mg/m3；0.39t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水及施工废水 | 废水量 | 500m3 | 500m3 |
|  |  |  | COD | 300mg/L；0.15t | 300mg/L；0.15t |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L；0.01t | 20mg/L；0.01t |
|  |  |  | SS | 400mg/L；0.2t | 400mg/L；0.2t |
|  |  |  | 石油类 | 100mg/L；0.05t | 100mg/L；0.05t |
|  | 运营期 | 锅炉排污水 | 全盐量 | 1600mg/L；59.1t/a | 1600mg/L；59.1t/a |
|  |  |  | COD | 0.08mg/L；0.003t/a | 0.08mg/L；0.003t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 45mg/L；0.62t/a | 45mg/L；0.62t/a |
|  |  | 软水制备系统反洗、正洗废水，再生、反洗废水 | SS | 300mg/L；4.16t/a | 300mg/L；4.16t/a |
|  |  |  | 全盐量 | 1600mg/L；22.17t/a | 1600mg/L；22.17t/a |
|  |  |  | COD | 0.3mg/L；0.004t/a | 0.3mg/L；0.004t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 45mg/L；0.62t/a | 45mg/L；0.62t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑 | 建筑垃圾 | 800m3 | 0 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5t | 0 |
|  | 运营期 | 多介质过滤器 | 废滤料 | 18t/2a | 0 |
|  |  | 钠离子交换器 | 废离子交换树脂 | 24.9t/5a | 0 |
|  |  | 设备维修、保养 | 废矿物油 | 0.002t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 |  | 运输车辆、施工机械产生的噪声，源强为80～95dB(A) |  |  |
|  | 运营期 |  | 鼓风机、烟气再循环风机、锅炉排气产生的噪声，源强约为85～115dB（A） |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在孙村热源厂原厂界范围内建设，用地为硬化的永久占地，生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 1 大气环境影响分析 施工期间废气主要是来自场地清理、基础施工、主体施工过程产生的扬尘，运输车辆及施工机械产生的尾气。 本项目占地面积4842m2，施工工序较为简单，施工现场周围设置高度2m围挡，建筑材料上覆盖防风抑尘网，施工场地定期洒水降尘，可有效降低施工扬尘的产生量，对周围大气环境影响较小。 运输车辆及施工机械产生的尾气主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，本项目施工量较小，运输车辆及施工机械数量较少，因此机械尾气对周围环境的影响较小。 2 水环境影响分析 施工期间废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水，施工活动中排放的各类生产废水。生活污水主要含悬浮物、COD和动植物油类等；生产废水主要是搅拌设备冲洗产生的施工废水，主要污染物有悬浮物、硅酸盐、油类等。生活污水、生产废水经管网进入济南市梅兰德水质净化公司处理。采取上述处理措施后，本项目对地表水环境影响较小。 3 噪声环境影响分析 施工期间运输车辆、施工机械噪声源强在80～95dB(A)之间，将会对在施工现场周围150m范围产生影响。施工现场周围设置高度2m围挡可起到一定的隔声左右，同时严禁夜间施工，因距离本项目最近的居民区为北方向的山东协和学院新校区，距离约为630m，因此施工期间本项目施工噪声对其影响较小。 4 固体废物环境影响分析 施工期间产生的固体废物主要为弃土、碎砖、废石、散落混凝土以及生活垃圾等。施工期间对弃土、碎砖、废石、散落混凝土基本就地处置，作填筑地基用，无法回填的运至环卫部门指定的建筑垃圾处理场；生活垃圾将由环卫部门收集后统一处理。因此，上述固体废物不会对周围环境产生较大影响。

营运期环境影响分析 1 大气环境影响分析 扩建工程共设置4根排气筒，锅炉废气分别经25m高、直径为2m的排气筒P1、P2排放；直燃热泵废气分别经25m高、直径为0.9m的排气筒P3、P4排放，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发〔2019〕134号），4根排气筒需分别安装在线监测，监测指标为SO2、NOx、颗粒物。 根据导则要求，大气环境影响评价选取SO2、NOX、颗粒物共3个大气环境影响评价因子，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的AERSCREEN估算软件对扩建工程污染物的排放进行估算，估算时不考虑地形参数。扩建工程锅炉废气排气筒NOXPNOx=35.89%＞10%，根据导则中评价工作等级的判定依据，环境空气影响评价等级确定为一级评价。 大气环境影响评价详见“大气环境影响评价专章”。 扩建工程位于二类环境空气功能区，根据《2018年济南市环境质量简报》，济南市属于不达标区。经预测分析，扩建工程同时满足以下条件： ①项目所在区域无达标规划，扩建工程建设同时，实现颗粒物排放量的削减，全厂颗粒物、NO2排放量有所减少。 ②扩建工程新增污染源正常排放下SO2、NOX、颗粒物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%。 ③扩建工程位于二类功能区，新增污染源正常排放下SO2、NOX、颗粒物年均浓度贡献值最大浓度占标率小于30%。 ④通过扩建工程对所有网格点新增年均贡献值算术平均值和孙村热源厂1×75t/h燃煤锅炉停运、辛庄A区、B区1×2.8MW+2×4.2MW天然气锅炉废气排气筒拆除区域削减源对所有网格点削减年均贡献值算术平均值对照可见，PM10、NO2年平均质量浓度变化率小于-20%，区域环境质量整体改善。其他现状未超标的污染物叠加值满足标准要求。 综上，技改工程大气环境影响可接受。 扩建工程位于颗粒物（PM10、PM2.5）、NO2不达标区，选择大气污染治理设施、预防措施或多方案比选时，应优先考虑治理效果。扩建工程天然气燃烧废气治理措施在只考虑环境因素的前提下，选择了“低氮燃烧器+烟气再循环”处理工艺，是常用脱氮措施中效率高、运行稳定的措施，可保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度，并使环境影响可以接受。 扩建工程P1排入外部环境的废气量为77152.63m3/h，SO2排放量为4.15t/a、NOX排放量为11.11t/a，颗粒物排放量为2.22t/a；P2排入外部环境的废气量为77152.63m3/h，SO2排放量为4.15t/a、NOX排放量为11.11t/a，颗粒物排放量为2.22t/a；P3排入外部环境的废气量为13421m3/h，SO2排放量为0.72t/a、NOX排放量为1.93t/a，颗粒物排放量为0.39t/a；P4排入外部环境的废气量为13421m3/h，SO2排放量为0.72t/a、NOX排放量为1.93t/a，颗粒物排放量为0.39t/a。 扩建工程污染物排放总量为SO29.74t/a，NOX26.09t/a，颗粒物5.22t/a。 扩建工程非正常工况NOX排放量为0.00543t/a。 2 地表水环境影响分析 2.1 评价等级的确定 扩建工程废水主要为锅炉排污水和多介质过滤器反洗、正洗废水，钠离子交换器再生废水和反洗废水，废水量为3320t/a。扩建工程锅炉排污水、多介质过滤器反洗、正洗废水、钠离子交换器再生废水、反洗废水经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理，废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级要求及梅兰德水质净化公司进水水质要求。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2 评价等级确定，间接排放建设项目评价等级为三级B，扩建工程地表水评价等级为三级B。 2.2 依托污水处理设施的环境可行性评价 济南梅兰德水质净化有限公司一期工程位于济南市孙村片区北部，杨家河西岸、春暄路东邻、胶济铁路南侧位置，该工程由大陆机电股份有限公司建设，以BOT方式运营，采用A2/O处理工艺。该项目2008年3月份开工建设，总占地面积为12000m2，汇水面积约为34km2，排水去向为杨家河，再由杨家河进入小清河。一期设计规模为10000m3/d（未 来规划总规模为12万m3/d），该工程已于2009年10月投入运行，目前实际处理规模为6000m3/d。济南梅兰德水质净化有限公司污水处理工艺流程图见图5。 图7 济南梅兰德水质净化有限公司污水处理工艺流程图 根据扩建工程分析可知，扩建工程废水排放量为3320m3/a（27.67m3/d），占污水处理厂余量的0.69%。水量较小，不会对济南梅兰德水质净化有限公司造成冲击，扩建工程废水水质及水量满足济南梅兰德水质净化有限公司进水水质要求。 济南梅兰德水质净化有限公司近期主要污染物在线监测数据见表32。 表32 济南梅兰德水质净化公司出水水质监测数据一览表 时间; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 2019-01; 6.93; 0.333. 2019-02; 7.18; 0.247. 2019-03; 9.19; 0.396. 2019-04; 7.86; 0.32. 2019-05; 9.55; 0.368. 2019-06; 12.6; 0.24. 2019-07; 12.7; 0.191. 2019-08; 6.83; 0.172. 2019-09; 7.54; 0.192. 2019-10; 8.58; 0.154. 2019-11; 11.2; 0.538. 2019-12; 7.19; 0.0929. 平均值; 8.89; 0.27. 最大值; 12.7; 0.538. 最小值; 6.83; 0.0929. 根据济南梅兰德水质净化有限公司在线监测数据可以看出，梅兰德出水水质可以稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 扩建工程废水排入济南梅兰德水质净化有限公司可行。 2.3 地表水环境影响评价结论 扩建工程废水出水水质、水量满足济南梅兰德水质净化公司设计进水水质、处理能力余量要求，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。根据济南梅兰德水质净化公司总排口的在线监测，外排废水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。地表水环境影响可以接受。 地表水环境影响评价自查表见表33。 表33 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型√；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放√；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他√; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B√; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测√；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、氨氮）; （COD1.66t/a、氨氮0.1494t/a）; （COD500mg/L、氨氮45mg/L）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动√；自动√；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; √. 评价结论; 可以接受√；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）,评价工作等级的划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度进行判定，可划分为一、二、三级。 扩建工程行业类别为“热电生产和供应工程”，环评类别为“报告表”，根据HJ610-2016附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，扩建工程所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 扩建工程锅炉排污水、多介质过滤器反洗、正洗废水、钠离子交换器再生废水、反洗废水经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理，厂区污水管网采取防渗处理，扩建工程对地下水影响较小。 4 声环境影响分析 扩建工程噪声污染源为鼓风机、烟气再循环风机，根据类比调查，其单机噪声源强在85～90dB(A)之间，选用符合国家标准的低噪声设备、基础减振、安装消音器，并定期保养、检修。扩建工程噪声源强与厂界距离见表34。 表34 扩建工程主要噪声源强一览表 序号; 主要噪声源; 数量 （台）; 降噪后声源1m处噪声级（dB（A））; 噪声源边界距厂界距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 1#鼓风机; 1; 65; 154; 136; 152; 71. 2; 2#鼓风机; 1; 65; 154; 120; 152; 86. 3; 1#烟气再循环风机; 1; 60; 149; 130; 156; 78. 4; 2#烟气再循环风机; 1; 60; 149; 115; 156; 93. 5; 1#锅炉排气; 1; 90; 160; 140; 145; 64. 6; 2#锅炉排气; 1; 90; 160; 126; 145; 78. 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测。 （1）单个室外的点声源预测模式 采用某点的A声功率级或A声级近似计算： （1） 或 （2） （3） 式中： ——预测点处A声级，dB； ——参考位置处A声级，dB； ——预测点处A声功率级，dB； —指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数加上计到小于球面度立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，。 ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 （2）室内声源预测模式 声源位于室内，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为和。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（4）近似求出： （4） 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量 按照公式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级。 （5） （3）噪声贡献值计算 设第个室外声源在预测点产生的声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的声级为，在时间内该声源工作时间为，则扩建工程声源对预测点产生的贡献值为： （6） 式中： —在时间内声源工作时间，s； —在时间内声源工作时间，s； —用于计算等效声级的时间，s； —室外声源个数； —等效室外声源个数。 （4）噪声预测值计算 预测点的预测等效声级按公式（7）计算： （7） 式中： —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； —预测点的背景值，dB（A）。 扩建工程噪声预测结果见表35。 表35 扩建工程噪声预测结果一览表 噪声源; 各厂界预测值（dB（A））. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#鼓风机; 26.25; 27.33; 26.36; 32.97. 2#鼓风机; 26.25; 28.42; 26.36; 31.31. 1#烟气再循环风机; 21.54; 22.72; 21.14; 27.16. 2#烟气再循环风机; 21.54; 23.79; 21.14; 25.63. 1#锅炉排气; 50.92; 52.08; 51.77; 58.88. 2#锅炉排气; 50.92; 52.99; 51.77; 57.16. 叠加值; 48.9; 50.6; 49.8; 56.1. 通过采取上述降噪措施并经距离衰减后，扩建工程厂界昼间、夜间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）），对周围声环境影响较小。 5 固废环境影响分析 扩建工程固体废物主要为多介质过滤器定期更换产生的滤料、钠离子交换器定期更换产生的废离子交换树脂、设备维修、保养产生的废矿物油。多介质过滤器定期更换产生的滤料综合利用，钠离子交换器定期更换产生的废离子交换树脂、设备维修、保养产生的废矿物油分别委托有资质的单位处置。 扩建工程计划在厂区北侧建设一座6m2的危废暂存间，根据区域地质构造资料，扩建工程场区无活动性断裂通过，场地稳定。地质勘探期间，危废暂存间基础埋深高于地下水最高水位，危废暂存间选址可行。 厂区危废暂存间基本情况见表36。 表36 危废暂存间基本情况一览表 贮存设 施名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废矿物油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 厂区北侧; 6m2; 用桶贮存; 5t; 半年. 废阳离子交换树脂; HW13有机树脂类废物; 900-015-13; 用桶贮存; 5t; 半年. - 危废暂存间采用仓库式砖混结构，可防风、防雨、防晒，设有渗漏收集地沟及收 - 集池。 2）危废暂存间进行基础防渗，地面防渗措施为防水砂浆＋聚氨酯。 3）危险废物采用坚固、防渗性能良好、材质及衬里与危废相容的专用密封桶进行盛装；存放同类危险废物的密闭桶可堆叠存放，最高不超过两层。 4）危废暂存间按照《环境保护图形标志 固体废物储存场》（GB15562.2-1995）设置警示标志；包装好的危险废物密闭桶应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。 5）危废暂存间内危险废物贮存期限不超过6个月，则危废暂存间贮存的能力能够满足扩建工程危废贮存要求。 危废暂存间按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）重点防治区进行防渗，按照GB18597及HJ2025相关标准进行建设，因此危废贮存对土壤及地下水影响较小。危险废物采用坚固、防渗性能良好的专用密封桶进行盛装，且贮存周期较短、储存量较少，危险废物贮存过程中对异味对环境空气影响较小。 6 土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级的划分应根据建设项目行业分类和占地规模、土壤环境敏感程度进行判定，可划分为一、二、三级。 扩建工程行业类别为“热力生产和供应工程”，环评类别为“报告表”，根据HJ964附录A“土壤环境影响评价项目类别”，扩建工程所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 扩建工程锅炉排污水、多介质过滤器反洗、正洗废水、钠离子交换器再生废水、反洗废水经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理；扩建工程产生的废离子交换树脂、废矿物油在危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置，厂区污水管网、危废暂存间采取防渗处理，扩建工程对土壤影响较小。 7 环境风险分析 7.1 评价依据 7.1.1 风险调查 扩建工程运营过程中涉及的危险物质为天然气，天然气通过管道运至锅炉燃烧器。 扩建工程危险物质数量和储存情况见表37。 表37 扩建工程危险物质数量和分布情况表 序号; 物料; 形态; 储存形式; 在线量. 1; 天然气; 气态; 管道; 0.23t. 扩建工程涉及的危险物质（天然气以甲烷计）安全技术说明书（MSDS）详见表38。 表38 甲烷安全技术说明书 品名; 甲烷; 分子式; CH4; 英文名; Methane；marsh gas. 理化 性质; 外观性状; 无色无味气体; 危险类别; 易燃气体，类别1；加压气体. 熔点; -182.6℃; 沸点; -161.4℃. 相对密度; 0.42（水=1）; 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等。. 相对蒸汽密度; 0.6（空气=1）; 临界温度; -82.85℃. 临界压力; 4.59MPa; 辛醇/水分配系数; 1.09. 闪点; -218℃; 自燃温度; 537℃. 爆炸下限; 5%; 爆炸上限; 15%. 毒理学 资料; 急性毒性; LC50：50pph（小鼠吸入，2h）. 危险性 概述; 紧急情况概述; 极易燃气体，内装加压气体；预热可能爆炸。. 物理和化学危险; 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。. 健康危害; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。. 环境危害; 对环境可能有害。. 消防 措施; 灭火剂; 用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。. 特别危险性; 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触发生剧烈反应。燃烧生成有害的一氧化碳。. 灭火注意事项及防火措施; 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 接触控制/个体防护; 工程控制; 生产过程密闭，全面通风。. 个体 防护 装置; 呼吸系统 防护; 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。. 眼睛防护; 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。. 皮肤和身体防护; 穿防静电工作服。. 手防护; 戴一般作业防护手套。. 急救 措施; 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏。就医。. 皮肤接触; 如发生冻伤，用温水（38～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。. 泄漏应急处理; 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序; 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄露源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸汽或改变蒸汽云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄露源。. 环境保护措施; 防止气体通过下水道、通风系统和有限空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。. 7.1.2 风险潜势初判 计算天然气在厂区在线量与其在HJ169附录B中对应临界量的比值Q。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 天然气中的主要危险物质为甲烷，扩建工程以甲烷核算，扩建工程Q值确定见表39。 表39 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 在线量qn/t; 临界值Qn/t; Q值. 1; 甲烷; 74-82-8; 0.23; 10; 0.023. 项目Q值; 0.023. 根据表39，本项目Q值＜1，该项目风险潜势为Ⅰ。 7.1.3 评价等级 环境风险评价工作等级划分见表40。 表40 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据表40，扩建工程风险潜势为Ⅰ级，则扩建工程环境风险工作等级判定为简单分析。 7.2 环境敏感目标调查 - 扩建工程危险物质可能影响的环境敏感目标包括：项目厂址周边的居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等大气环境敏感目标，杨家河等地表水环境敏感目标以及浅层地下水等环境敏感区，分布情况见表14和图八。 7.3 环境风险识别 扩建工程事故类别主要为天然气泄漏，以及天然气遇明火发生火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。 天然气发生泄漏后，迅速扩散到空气中，会对大气环境质量及人群健康造成危害；若发生火灾、爆炸等，事故废水可能通过雨水管道流出厂界进入地表水体，并在水环境中迁移转化，会对水环境功能及水质目标造成严重影响。 天然气遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起火灾、爆炸，伴生或次生CO等污染物，扩散进入大气，会对大气环境质量及人群健康造成危害。 扩建工程环境风险识别汇总见表41。 表41 扩建工程环境风险识别汇总一览表 序号; 场所; 主要危险物质; 主要参数; 事故类型; 环境影响途径; 受影响的敏感目标. 闪点; 爆炸极限. 1; 管道; 天然气; -218℃; 5～10%; 火灾、爆炸; 大气; 山东协和学院新校区等敏感点. 7.4 环境风险分析 扩建工程环境风险工作等级判定为简单分析，本节参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A简单分析基本内容定性分析大气环境风险、地表水环境风险、地下水环境风险。 7.4.1 大气环境风险分析 天然气泄漏后迅速蒸发后进入大气并扩散，进而对周围环境空气造成污染，并影响人群健康；遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起火灾、爆炸，伴生或次生CO等污染物，扩散进入大气，会对大气环境质量及人群健康造成危害。 泄漏事故排放历时越长，排放量越大，对环境空气质量和人体健康的危害就越大。天然气管道在进站管线上设置紧急切断阀，可在中控室按钮快速关断，可以有效降低对 周围大气环境和人体健康造成的影响。 7.4.2 地表水环境风险分析 为避免事故状态下事故废水外流出厂界进入地表水体，并在水环境中迁移转化，影响水环境功能及水质目标。厂区在雨水总排口、废水总排口设置阀门，发生事故时，及时切断阀门，可有效避免事故废水外流出厂界污染地表水体。 通过采取上述措施，事故废水能够有效收集处理，不会直接外排至周围环境，对水环境影响较小。 7.4.3 地下水环境风险分析 该区域地下含水层属第四系孔隙潜水，含水层为碎石混粉质粘土。若未采取防渗措施或防渗措施不到位，事故废水可能渗漏进入含水层从而对地下水水质造成污染。雨水管网、污水管网采取严格的基础防渗措施，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，可有效避免对地下水造成环境污染。 7.5 环境风险防范措施及应急要求 7.5.1 环境风险防范措施 （1）在进站管线上设置紧急切断阀，可在中控室控制按钮快速关断，紧急截断阀安装在安全可靠位置，便于事故发生时能及时切断气源。 （2）燃气放散管的管顶或其附近设置避雷针，其针尖高出管顶不小于3m，并使其保护范围高出管顶不小于1m。 （3）天然气管道上阀门、表计等可能发生天然气泄漏处，锅炉间可能会产生天然气存积区域（相对密度0.8，一般是在屋顶区域），在这些部位均设可燃气体浓度检测报警装置，根据可燃气体浓度情况发出声光报警信号及启动事故排风机。 在锅炉房及有天然气管线进出房间，设置事故排烟风机，并与可燃气体报警器联锁（启动）。 （4）基础防渗。在雨水管网和污水管网采取严格的基础防渗措施，防渗层为：防水砂浆＋聚氨酯。防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 （5）厂区在雨水总排口、废水总排口设置阀门，发生事故时，及时切断阀门，可有效避免事故废水外流出厂界污染地表水体。 （6）配备应急装备 厂区应急资源计划配备情况见表42。 表42 孙村热源厂计划配备应急资源情况一览表 序号; 名 称; 数 量; 存放位置; 负责人; 联系电话. 1; 应急药箱; 1套; 办公室; 王轲鑫; 18653111053. 2; 灭火器; 若干; 天然气调压装置、锅炉房. 3; 应急灯; 25; 仓库. 4; 四合一气体检测仪; 2; 仓库. 5; 可燃气体检漏仪; 1; 仓库. 7.5.2 应急措施 （1）报警及疏散 扩建工程天然气发生泄漏事故，应立即向本部门的主管领导报告，同时通知公司安生部门。报告内容应简明扼要、全面准确，内容包括事故泄漏名称、地点、容器、数量、流淌范围，人员伤亡情况，事故发生时间等 及时疏散无关人员撤离事故区域，发生人员中毒或伤亡时应拨打救援电话。 （2）设立防护距离 首先设置至少50m的初始隔离距离及300m的下风向防护距离，然后对现场进行泄漏物质浓度检测，根据有害气体实际浓度及周围区域的风力和风向调整防护距离。 隔离区的边界设立警示标志并有专人负责警戒，禁止无关人员进入。进入隔离区的人员应穿戴防静电的服装和鞋帽，不应穿化纤类服装和带铁钉的鞋，不应携带移动电话和非防爆通讯设备。 （3）个体防护 发生泄漏时，在没有防护的情况下，任何人不应暴露在能够或可能危害健康的环境中。现场救援人员在进入泄漏现场时应穿戴好符合国家标准要求的身体防护、呼吸系统和眼睛防护用具，离开泄漏现场并经洗消后方可解除防护。 （4）应急救援 迅速将中毒人员脱离现场，转移至空气新鲜处，并对中毒人员采取急救措施，详见表43。 表43 中毒人员急救措施一览表 序号; 中毒方式; 急救措施. 1; 皮肤接触; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏。就医。. 2; 眼睛接触; 如发生冻伤，用温水（38～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。. （5）泄漏源的控制 若管道阀门处发现泄漏时，立即启动紧急切断阀。 （6）消防措施 天然气遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起火灾、爆炸，有害燃烧产物可能为CO等。发生火灾时，在确保安全的前提下启动紧急切断阀。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 （7）事故现场处置 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄露源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸汽或改变蒸汽云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄露源。 7.6 分析结论 扩建工程涉及的主要风险物质为天然气（主要成分为甲烷），天然气通过管道输送至天然气锅炉燃烧器，风险事故类型主要为天然气泄漏，以及遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起火灾、爆炸，伴生或次生CO等污染物的排放。扩建工程通过在管道上设置紧急切断阀以及安装可燃气体浓度检测报警装置、雨水管道、污水管道基础防渗、污水总排口、雨水总排口设置阀门、应急装备配备等方面采取了完整有效的风险防范措施。在严格落实环评提出的环境风险防范措施，并加强应急预案的管理与演练的前提下，扩建工程环境风险可防控。 建设项目简单分析内容见表44。 表44 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 孙村热源厂新增燃气锅炉工程项目. 建设地点; （山东）省; （济南）市; （高新）区; （--）园区. 地理坐标; 经度; 117.261103°; 纬度; 36.723451°. 主要危险物质及分布; 本项目危险物质主要为天然气，通过管道运至锅炉燃烧器。. 环境影响途径及危害后果; 天然气泄漏后迅速蒸发后进入大气并扩散，进而对周围环境空气造成污染，并影响人群健康；遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起火灾、爆炸，伴生或次生CO等污染物，扩散进入大气，会对大气环境质量及人群健康造成危害。. 风险防范措施要求; 在进站管线上设置紧急切断阀、在燃气放散管的管顶或其附近设置避雷针、在天然气管道上阀门、表计等可能发生天然气泄漏处，锅炉间可能会产生天然气存积区域 （相对密度0.8，一般是在屋顶区域），在这些部位设可燃气体浓度检测报警装置、基础防渗、厂区在雨水总排口、废水总排口设置阀门、配备应急装备。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：扩建工程占地面积4842m2，主要建设内容为2台70MW天然气热水锅炉和2台直燃热泵，供范围内居民、公建供热，扩建工程涉及的主要风险物质为天然气，天然气通过管道输送，在线量为0.23t。. 本项目环境风险自查表见表45。 表45 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 甲烷. 在线量/t; 0.23. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水环境敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q≥100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; Ⅰ. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级; 简单分析□. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆. 环境风险 类型; 泄露; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间—h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目，到达时间—d. 重点风险 防范措施; 在进站管线上设置紧急切断阀、在燃气放散管的管顶或其附近设置避雷针、在天然气管道上阀门、表计等可能发生天然气泄漏处，锅炉间可能会产生天然气存积区域 （相对密度0.8，一般是在屋顶区域），在这些部位设可燃气体浓度检测报警装置、基础防渗、厂区在雨水总排口、废水总排口设置阀门、配备应急装备。. 评价结论与建议; 扩建工程涉及的主要风险物质为天然气（主要成分为甲烷），天然气通过管道输送至天然气锅炉燃烧器，风险事故类型主要为天然气泄漏，以及遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起火灾、爆炸，伴生或次生CO等污染物的排放。扩建工程通过在管道上设置紧急切断阀以及安装可燃气体浓度检测报警装置、雨水管道、污水管道基础防渗、污水总排口、雨水总排口设置阀门、应急装备配备等方面采取了完整有效的风险防范措施。在严格落实环评提出的环境风险防范措施，并加强应急预案的管理与演练的前提下，扩建工程环境风险可防控。. 注：“□”为勾选项，“”为填写项. 8 总量控制分析 扩建工程废水排放量3320m3/a，经梅兰德水质净化公司处理后排入外环境的COD为0.166t/a、氨氮为0.0166t/a。扩建工程COD、氨氮总量指标纳入济南梅兰德水质净化有限公司总量指标。 扩建工程P1排入外部环境的废气量为77152.63m3/h，SO2排放量为4.15t/a、NOX排放量为11.11t/a，颗粒物排放量为2.22t/a；P2排入外部环境的废气量为77152.63m3/h，SO2排放量为4.15t/a、NOX排放量为11.11t/a，颗粒物排放量为2.22t/a；P3排入外部环境的废气量为13421m3/h，SO2排放量为0.72t/a、NOX排放量为1.93t/a，颗粒物排放量为0.39t/a；P4排入外部环境的废气量为13421m3/h，SO2排放量为0.72t/a、NOX排放量为1.93t/a，颗粒物排放量为0.39t/a。扩建工程污染物排放总量为SO29.74t/a，NOX26.09t/a，颗粒物5.22t/a。 根据济南市生态环境局关于转发《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》的通知：“上一年度细颗粒物年平均浓度超标的区县，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。对上年度环境空气质量超标50%以上的区县，对应的超标因子实行3倍削减替代”。项目所在地位于不达标区，细颗粒物年平均浓度超标，二氧化硫、氮氧化物总量指标2倍削减替代，烟粉尘总量指标3倍削减替代。 表46 扩建工程建成后企业总量控制指标一览表 污染源名称; 扩建工程排放量; 总量控制指标a. t/a; t/a. SO2; 9.74; 19.48. NOX; 26.09; 52.18. 颗粒物; 5.22; 15.66. 由表46可以看出，扩建工程实施后，济南东盛热电有限公司孙村热源厂需要申请的总量为SO22倍削减量19.48t/a，NOX2倍削减量52.18t/a，颗粒物3倍削减量15.66t/a。 扩建工程削减源为山东钢铁股份有限公司济南分公司关停项目，替代量为SO219.48t/a，NOX52.18t/a，颗粒物15.66t/a。 上述总量指标经济南市生态环境局“JNZL（2020）006号”确认。 9 三同时验收表 扩建工程应严格执行三同时制度，见表47。 表47 扩建工程环保投资概算及“三同时”验收一览表 污染源; 环保设施名称; 投资（万元）; 效果; 进度. 天然气燃烧废气; 低氮燃烧技术+烟气再循环; 490; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准；济南市《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204号）及济南市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于加快推进高新区锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济高新环字〔2018〕55号）氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3要求。; 三同时. 废水; --; 2; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级要求及梅兰德水质净化公司进水水质要求。. 噪声; 采用低噪声设备、安装减振基座; 6; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求. 固废; 固废收集装置、危废暂存间; 10; 一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 合计; 508. 根据表47，扩建工程环保投资约508万元，占总投资额的3.6%，环保措施技术可行，可满足环保要求。 10 环境管理与环境监测计划 10.1 环境管理 10.1.1 现有工程环境管理机构设置 济南东盛热电有限公司孙村热源厂设置安全生产部（下设环保部门），共有专职人员4人，包括1名专工，3名环保运行班长，负责管理公司的环保、建设项目“三同时”实施的监督检查、与环保部门的协调等工作。 安全生产部通过学习《环境保护技术监督管理规定》、《环境保护管理标准》、《大气污染防治管理标准》、《粉尘控制管理标准》、《固体废弃物管理标准》等一系列规章制度，将环保管理具体责任落实到人。 扩建工程依托现有工程环境管理机构，不再增加机构及人员配备。扩建工程建成投产后，济南东盛热电有限公司将依靠丰富的环境管理经验及企业、当地环保部门成熟的环境管理制度来进行环境管理。 10.1.2 环境保护职责与任务 负责全厂日常管理工作，并对环境监测站行使管理权。主要职责由一下几项内容组成： ①主要负责公司内部环境管理及环境管理体系构建与运行； ②负责组织签订环境保护目标责任制，对内部各级环保目标分解及执行情况进行监督考核； ③参与全厂的环保工程设施的论证、设计，监督设施的安装调试，落实“三同时”制度的实施，推广环保先进经验与技术，推进清洁生产技术，改善环境质量； ④负责全厂的环境管理、环保知识的宣传教育和新技术推广； ⑤定期检查环保设施运转情况，发现问题及时解决； ⑥掌握全厂污染状况，建立污染源档案和环保统计； ⑦按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划，并组织、协调完成监测任务； ⑧制定环境监测站的管理制度和操作规程，组织和协调废气处理设施和环境监测工作的正常运行。贯彻执行国家环境保护法律和有关的环保标准。 10.1.3 排污口规范化管理 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 （2）技术要求 ①排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理； ②设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。 （3）立标管理 污染物排放口，应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《山东省污水排放环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）的规定，设置统一的环保图形标志牌。 排放口图形标志牌见图8。 污水排放口; 污水排放口; 废气排放口; 废气排放口. 噪声排放源; 噪声排放源; 一般固体废物; 一般固体废物. 图8 环境保护图形标志—排放口（源） 环境保护图形标志—排放口（源）的形状及颜色见表48。 表48 标志的形状及颜色说明 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 固定污染源废气监测点位标志牌见图9。 提示性废气监测点位标志牌; 警告性废气监测点位标志牌. 标志牌颜色形状见表49。 表49 标志的形状及颜色说明 形状; 背景颜色; 边框颜色; 图形颜色. 警告性信息标志牌; 矩形边框; 黄色; 黑色; 黑色. 提示性信息标志牌; 矩形边框; 绿色; —; 白色. 10.2 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发〔2019〕134号），扩建工程污染源监测方案详见表50。 表50 扩建工程污染源监测方案一览表 项目; 监测方案. 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气; 有组织废气; 锅炉废气排气筒P1; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫; 自动监测. 锅炉废气排气筒P2; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫; 自动监测. 直燃热泵废气排气筒P3; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫; 自动监测. 直燃热泵废气排气筒P4; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫; 自动监测. 废水; 企业废水总排放口; pH、COD、氨氮、SS、总磷、溶解性总固体（全盐量）、流量; 季度. 噪声; 厂界; 等效A声级; 季度. 扩建工程建成后，全厂污染物排放情况见表51。 表51 全厂污染物排放情况一览表 - 序号; - 类别; - 污染因子; - 单位; - 现有工程污染物排放量; - 扩建工程排放量; - 全厂污染物排放量; - 增减量. - 1; - 废气; - 废气量; - m3/a; - 99280; - 181150; - 280430; - 181150. - 颗粒物; - t/a; - 7.374; - 5.22; - 12.594; - 5.22. - SO2; - t/a; - 25.81; - 9.74; - 35.55; - 9.74. - NOx; - t/a; - 73.74; - 26.09; - 99.83; - 26.09. - 2; - 废水; - 废水量; - 万m3/a; - 13.27; - 0.332; - 13.602; - 0.332. - COD; - t/a; - 66.34; - 1.66; - 68; - 0.007. - 氨氮; - t/a; - 5.97; - 0.149; - 6.119; - 0.44. - 3; - 固废; - 一般固废; - t/a; - 8188.8; - 18; - 8206.8; - 18. - 危险废物; - t/a; - 0; - 1.5; - 1.5; - 1.5.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场地清理、基础施工、主体施工、物料运输 | 扬尘 | 施工现场设置围挡，建筑材料覆盖防风抑尘网，定期洒水 | 达标排放 |
|  | 施工机械 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 产生量较小 |  |
|  | 天然气锅炉燃烧废气 | NOX、SO2、烟尘 | 低氮燃烧器+烟气再循环技术 | 达标排放 |
|  | 直燃热泵燃烧废气 | NOX、SO2、烟尘 |  | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期生活污水及施工废水 | COD、NH3-N、SS | 经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理 | 达标排放 |
|  | 营运期锅炉排污水和软水制备系统产生的废水 | COD、氨氮、SS、全盐量 | 经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 运至指定的建筑垃圾处理场 | 对外环境影响很小 |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
|  | 营运期多介质过滤器 | 废滤料 | 外售综合利用 | 综合利用 |
|  | 营运期离子交换器 | 废离子交换树脂 | 委托有资质的单位处置 | 资源化、无害化 |
|  | 营运期设备维修、保养 | 废矿物油 | 委托有资质的单位处置 | 资源化、无害化 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工现场设置围挡，严禁夜间施工 |  |  |
|  | 运营期 | 选用符合国家标准的低噪声设备，并定期保养、检修 |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工期开挖土方运至临时堆场堆放，设立挡土墙和截（排）水系统，防止坡面水漫坡流动，侵蚀土壤，造成水土流失。采取以上措施后扩建工程基础设施施工水土流失影响较为轻微。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

（一）结论 1 工程概况 济南市高新区东盛热电供热范围内2020～2021年度新增150.98万m2采暖供热需要，2021年～2022年新增93.91万m2采暖供热需要（供热面积见表10）。济南热力集团章丘余热剩余供热面积为47.74万m2，不能满足近期新增供热要求。为满足济南市高新区东盛热电供热范围内新增建筑供热需求，且考虑到1×75t/h燃煤蒸汽锅炉存在运行温度高、压力大、设备磨损严重等缺点，故济南东盛热电有限公司决定在孙村热源厂现有厂区内新增2×70MW燃气热水锅炉和2台直燃热泵，新增供热能力179.82MW，以满足该区新增建筑的供暖需求。 项目投运后，2×70MW燃气锅炉、直燃热泵产生的高温热水与章丘余热联网，共同为济南高新区孙村片区、两河片区居民、公建供热。 2 项目政策符合性 扩建工程为热力生产和供应工程，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类；二十二 城镇基础设施；11 城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家的产业政策。 济南东盛热电有限公司位于高新区东区，根据《孙村片区控制性详细规划文本》，孙村片区供热规划由孙村热电厂集中供热。根据《济南市孙村片区控制性详细规划 土地使用规划图》可知，东盛热电用地符合规划。 3 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《2018年济南市环境质量简报》，2018年济南市城区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧浓度分别为112μg/m3、52μg/m3、17μg/m3、45μg/m3、1.7mg/m3、202μg/m3，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.6倍、0.49倍、0.13倍、0.26倍，二氧化硫、一氧化碳达标。与上年相比，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、一氧化碳浓度有所下降，臭氧浓度有所上升，二氧化氮浓度基本持平。 （2）地表水环境质量现状 济南市主要地表水体包括黄河（济南段）、小清河（济南段）及支流、徒骇河、大明湖，共监测21个断面。其中黄河水域功能为集中式地表饮用水，小清河睦里庄断面为源头断面，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准；小清河市区段及支流为景观用水，还乡店断面以下及支流为农业用水，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准；徒骇河水域功能为工业用水，大明湖水域功能为非接触娱乐用水，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 （3）地下水环境质量现状 根据《2018年济南市环境质量简报》，2018年，地下饮用水源地设东郊水厂、东源水厂2个监测点位，每月监测24项指标。东郊水厂监测指标均达到国家地下水质量标准（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。东源水厂监测指标均达到国家地下水质量标准（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境质量现状 2018年城区区域声环境监测设214个点位。昼间平均等效声级为53.3dB（A），夜间平均等效声级为44.4dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准。 4 环境影响分析 （1）大气环境影响分析 扩建工程位于二类环境空气功能区，根据《2018年济南市环境质量简报》，济南市属于不达标区。经预测分析，扩建工程同时满足以下条件： ①项目所在区域无达标规划，扩建工程建设同时，实现颗粒物排放量的削减，全厂颗粒物、NO2排放量有所减少。 ②扩建工程新增污染源正常排放下SO2、NOX、颗粒物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%。 ③扩建工程位于二类功能区，新增污染源正常排放下SO2、NOX、颗粒物年均浓度贡献值最大浓度占标率小于30%。 ④通过扩建工程对所有网格点新增年均贡献值算术平均值和孙村热源厂1×75t/h燃煤锅炉停运、辛庄A区、B区1×2.8MW+2×4.2MW天然气锅炉废气排气筒拆除区域削减源对所有网格点削减年均贡献值算术平均值对照可见，PM10、NO2年平均质量浓度变化率小 于-20%，区域环境质量整体改善。其他现状未超标的污染物叠加值满足标准要求。 综上，技改工程大气环境影响可接受。 （2）地表水环境影响分析 扩建工程废水出水水质、水量满足济南梅兰德水质净化公司设计进水水质、处理能力余量要求，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。根据济南梅兰德水质净化公司总排口的在线监测，外排废水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。地表水环境影响可以接受。 （3）地下水环境影响分析 扩建工程锅炉排污水、多介质过滤器反洗、正洗废水、钠离子交换器再生废水、反洗废水经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理，厂区污水管网采取防渗处理，扩建工程对地下水影响较小。 （4）声环境影响分析 扩建工程噪声污染源为鼓风机、烟气再循环风机、锅炉排气，根据类比调查，其单机噪声源强在85～115dB(A)之间，选用符合国家标准的低噪声设备，并定期保养、检修等降噪措施并经距离衰减后，扩建工程厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境影响较小。 （5）固体废物环境影响分析 扩建工程固体废物主要为多介质过滤器定期更换产生的滤料、钠离子交换器定期更换产生的废离子交换树脂、设备维修、保养产生的废矿物油。多介质过滤器定期更换产生的滤料综合利用，钠离子交换器定期更换产生的废离子交换树脂、设备维修、保养产生的废矿物油在危废暂存间暂存后分别委托有资质的单位处置。 危废暂存间按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）重点防治区进行防渗，按照GB18597及HJ2025相关标准进行建设，因此危废贮存对土壤及地下水影响较小。危险废物采用坚固、防渗性能良好的专用密封桶进行盛装，且贮存周期较短、储存量较少，危险废物贮存过程中对异味对环境空气影响较小。 （6）土壤环境影响分析 扩建工程锅炉排污水、多介质过滤器反洗、正洗废水、钠离子交换器再生废水、反 洗废水经管网进入济南梅兰德水质净化公司处理；扩建工程产生的废离子交换树脂、废矿物油在危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置，厂区污水管网、危废暂存间采取防渗处理，扩建工程对土壤影响较小。 （7）环境风险分析 扩建工程涉及的主要风险物质为天然气（主要成分为甲烷），天然气通过管道输送至天然气锅炉燃烧器，风险事故类型主要为天然气泄漏，以及遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起火灾、爆炸，伴生或次生CO等污染物的排放。扩建工程通过在管道上设置紧急切断阀以及安装可燃气体浓度检测报警装置、雨水管道、污水管道基础防渗、污水总排口、雨水总排口设置阀门、应急装备配备等方面采取了完整有效的风险防范措施。在严格落实环评提出的环境风险防范措施，并加强应急预案的管理与演练的前提下，扩建工程环境风险可防控。 5 污染物总量控制分析 扩建工程废水排放量3320m3/a，经梅兰德水质净化公司处理后排入外环境的COD为0.166t/a、氨氮为0.0166t/a。扩建工程COD、氨氮总量指标纳入济南梅兰德水质净化有限公司总量指标。 扩建工程P1排入外部环境的废气量为77152.63m3/h，SO2排放量为4.15t/a、NOX排放量为11.11t/a，颗粒物排放量为2.22t/a；P2排入外部环境的废气量为77152.63m3/h，SO2排放量为4.15t/a、NOX排放量为11.11t/a，颗粒物排放量为2.22t/a；P3排入外部环境的废气量为13421m3/h，SO2排放量为0.72t/a、NOX排放量为1.93t/a，颗粒物排放量为0.39t/a；P4排入外部环境的废气量为13421m3/h，SO2排放量为0.72t/a、NOX排放量为1.93t/a，颗粒物排放量为0.39t/a。扩建工程污染物排放总量为SO29.74t/a，NOX26.09t/a，颗粒物5.22t/a。 根据济南市生态环境局关于转发《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》的通知：“上一年度细颗粒物年平均浓度超标的区县，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。对上年度环境空气质量超标50%以上的区县，对应的超标因子实行3倍削减替代”。项目所在地位于不达标区，细颗粒物年平均浓度超标，二氧化硫、氮氧化物总量指标2倍削减替代，烟 粉尘总量指标3倍削减替代。 扩建工程实施后，济南东盛热电有限公司孙村热源厂需要申请的总量为SO22倍削减量19.48t/a，NOX2倍削减量52.18t/a，颗粒物3倍削减量15.66t/a。 扩建工程削减源为山东钢铁股份有限公司济南分公司关停项目，替代量为SO219.48t/a，NOX52.18t/a，颗粒物15.66t/a。 上述总量指标经济南市生态环境局“JNZL（2020）006号”确认。 6 项目可行性结论 综上所述，孙村热源厂新增燃气锅炉工程项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，在严格落实风险防范措施和应急措施的前提下，项目的环境风险可防可控，不会对周围环境产生明显影响，从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。 （二）措施 本项目应采取的措施情况详见表52。 表52 本项目应采取的措施一览表 序号; 污染源; 采取的环保设施名称. 1; 天然气燃烧废气; 低氮燃烧技术+烟气再循环. 2; 噪声; 采用低噪声设备、安装减振基座、消音器. 3; 固废; 固废收集装置、危废暂存间. （三）建议 （1）应定期开展清洁生产审核，持续改进和提高企业环境管理水平。 （2）加强全厂节能降耗工作，设立专职的能源管理机构，专门负责各车间能源定额计划、统计及定期巡检等具体工作。 （3）建议企业设立严格的奖罚制度，加强一线工人的安全操作规范，强化安全生产管理，确保生产操作人员的安全，避免厂内发生安全事故。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： - 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图一 孙村片区规划图 附图二 济南市生态红线图 附图三 扩建工程平面布置图 附图四 扩建工程建成后全厂平面图 附图五 项目地理位置图 附图六 项目区域地形地貌图 附图七 项目区域水系图 附图八 环境影响评价范围和敏感目标图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、土壤影响专项评价 5、声影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省生态环境保护厅翻印